## 表紙
第３回委員会
| 資料４ | 2012-11-26
折居清掃工場更新施設整備運営事業
様 式 集
（その２）
平成２６年４月
城南衛生管理組合

## 第1-1号様式
第１-１号様式
募集要項に係る質問書（第1回質問）
平成 年 月 日
城南衛生管理組合管理者 様
折居清掃工場更新施設整備運営事業に関する募集要項等について、次のとおり質問がありますので提出します。
提出者 | 会社名
所属
担当者名
電話
FAX
E-mail
総質問数 |  | 問
Ｎｏ | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問等
例 | 入札説明書
1
2
3
4
5
※1 質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。 ※2 質問数に応じて行数を増やし、Ｎｏ欄に通し番号を記入すること。 なお、Ｎｏ欄及び頁欄は、半角数字で記入すること。

## 第1-2号様式
第1-2号様式
対面的対話での確認を希望する募集要項に対する質問（第2回質問）
平成 年 月 日
城南衛生管理組合管理者 様
折居清掃工場更新施設整備運営事業の募集要項等に関して、対面的対話での確認を希望する募集要項に対する質問（第2回質問）について、次のとおり提出します。
質問者 |  |  | グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
E-mail
１．対面的対話での確認を希望する募集要項に対する質問（第2回質問）
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
備考 | １．質問事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
２．質問事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから質問事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
３．項目の数字入力は半角を使用すること。
４．「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 第3-3-2号様式
第3-3-2号様式 ※入札書と同封
入札金額内訳書（設計・施工業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  |  | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 合計
a 設計調査費
| 1 | 直接工事費
|  | Ⅰ | プラント設備工事
|  | Ⅱ | 電気・計装設備工事
|  | Ⅲ | 建築工事
|  | Ⅳ | 土木・外構工事
|  | Ⅴ | 建築機械設備工事
|  | Ⅵ | 建築電気設備工事
|  | Ⅶ | その他設備
| 2 | 共通仮設費
| 3 | 現場管理費
| 4 | 一般管理費
b 工事費( = 1～4の合計 )
c 解体事前調査
| 5 | 解体工事費
| 6 | 廃棄物処分
| 7 | 跡地利用工事
| 8 | 共通仮設費
| 9 | 現場管理費
| 10 | 一般管理費
d 工事費( = 5～10の合計 )
設計・施工業務に係る対価( = a ～ d ) |  |  |  | 合計
※1 | 物価上昇は考慮しないこと。
※2 | 第3-3-1号様式との整合は十分に確認すること。（不整合は失格となる。）
※3 | 入札書の提出用封筒に入れ、密封して提出すること。
[6 empty] | 代表企業 | 所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印

## 第3-3-3号様式
第3-3-3号様式 ※入札書と同封
入札金額内訳書（運営業務に係る対価）
単位：円
項目 |  | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度
固定費 | 固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
合計
変動費（予定額）
委託料（固定費と変動費の合計）
項目 |  | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度 | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度 | 合計
固定費 | 固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
合計
変動費（予定額）
委託料（固定費と変動費の合計）
※1 | 物価上昇は考慮しないこと。
※2 | 第3-3-1号様式との整合は十分に確認すること。（不整合は失格となる。）
※3 | 入札書の提出用封筒に入れ、密封して提出すること。
[5 empty] | 代表企業 |  | 所在地
商号又は名称
|  | 平成35 年度: 代表者氏名 | 印

## 第3-7号様式（添付）
第3-7号様式（添付） | [13 empty] | 第3-7号様式（添付）
主要機器の耐用年数（その1） | [13 empty] | 主要機器の耐用年数（その2）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 設 備 | 番号 | 整備スケジュール | [19 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  |  |  | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度 | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度
[16 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
受入供給設備 | [13 empty] | 受入供給設備
燃焼設備 | [13 empty] | 燃焼設備
燃焼ガス冷却 設備 | [13 empty] | 燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備 | [13 empty] | 排ガス処理設備
通風設備 | [13 empty] | 通風設備
灰出し設備 | [13 empty] | 灰出し設備
給水設備 | [13 empty] | 給水設備
排水処理設備 | [13 empty] | 排水処理設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。 | [13 empty] | 備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。 | [13 empty] | 2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3．表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。 | [13 empty] | 3．必要に応じ枠を増やして記入すること。
4．表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・閉塞」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。 | [13 empty] | 4．（その1）と（その2）の番号は連動させること。（その3）と（その4）も同様とする。
5．必要に応じ枠を増やして記入すること。
6．（その1）と（その2）の番号は連動させること。（その3）と（その4）も同様とする。
第3-7号様式（添付） | [13 empty] | 第3-7号様式（添付）
主要機器の耐用年数（その3） | [13 empty] | 主要機器の耐用年数（その4）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 設 備 | 番号 | 整備スケジュール 平成30 年度 1年目: 整備スケジュール | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  |  |  | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度 | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度
[16 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
発電設備 | [13 empty] | 発電設備
電気設備 | [13 empty] | 電気設備
計装設備 | [13 empty] | 計装設備
余熱利用設備 | [13 empty] | 余熱利用設備
雑設備 | [13 empty] | 雑設備
建築機械設備 | [13 empty] | 建築機械設備
建築電気設備 | [13 empty] | 建築電気設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。 | [13 empty] | 備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。 | [13 empty] | 2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3．表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。 | [13 empty] | 3．必要に応じ枠を増やして記入すること。
4．表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・閉塞」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。 | [13 empty] | 4．（その1）と（その2）の番号は連動させること。（その3）と（その4）も同様とする。
5．必要に応じ枠を増やして記入すること。
6．（その1）と（その2）の番号は連動させること。（その3）と（その4）も同様とする。

## 第3-13号様式(添付1）
第3-13号様式(添付1）
SPCの出資構成
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本では、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 入札参加者の構成員は必ず出資者とすること。
※4 | 代表企業の出資比率については、50%を超えるものとすること。

## 第3-13号様式(添付2）
第3-13号様式(添付2）
事業収支計画
◆運営事業者の損益計算書
| 事業年度 |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 合計
収入
運営費(サービス対価)
支出
維持管理補修費
人件費
光熱水費・用役費
運営事業者設立費
営業利益
営業外収入
営業外費用
営業外損益
経常利益
特別損益
当期利益（税引前利益）
法人税等
当期利益（税引後利益）
配当金
◆運営事業者のキャッシュフロー
| 事業年度 |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 合計
キャッシュイン
税引後当期利益
出資金
キャッシュアウト
税引後当期損失
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保金）
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計
◆E-IRR
| 事業年度 |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 合計
| E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR） |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
E-IRR算定キャッシュフロー
| ※1 | Ａ３版・横（Ａ４版に折込み）で作成すること。
| ※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
| ※3 | 消費税及び地方消費税を含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
| ※4 | 繰延欠損金は最長７年間繰越ができるものとする。
| ※5 | 法人税等 ＝ 課税所得 × 実効税率（30.06%） とする。

## 第3-13号様式(添付3）
第3-13号様式(添付3）
付保する保険
本事業において付保する保険（要求水準書で求める保険も含む。）について、以下の項目別に具体的かつ簡潔に記載すること。
（1）設計・施工期間 |  | 総額 | 円
内訳
①提案
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※1 付保する保険の数に応じて、適宜追加すること。
（2）運営期間 |  | 総額 | 円
内訳
①必須
保険名 | 第三者損害賠償保険（同様の内容を含む保険への付保も可とする。） | 保険概要
契約者
被保険者
補償額 | 提案による
保険料 | 提案による 円/年
保険期間 | 運営期間
②提案
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※1 付保する保険の数に応じて、適宜追加すること。

## 第3-15号様式(添付)
第3-15号様式（添付）
特定供給部品リスト
設備名 | 装置名 | 概算費用 | 特定供給 部品 | 部品 納期 | 工事 推奨
注）特定供給部品欄：特許等により、施工企業等への発注が不可欠のものには、◎印をつけること。
施工企業等において製作図を保有しており、施工企業等以外では性能・機能を
満足する製品を製作出来ない恐れがある部品には、△印をつけること。
部品納期欄 ：発注から納品まで部品手配に要する標準期間を記入すること。（例：●ヶ月）
工事推奨欄 ：設備の性能維持のため、施工企業等によるメンテナンスを推奨するものに○印
をつけること。
※行数は、必要に応じて追加すること。

## 第3-17号様式（添付)
第3-17号様式（添付）
温室効果ガスの算定方法
算定に用いる数値や算定式等、具体的に記載すること。 また、温室効果ガスの算定にあたっては、次の内容に従うものとする。
【算定方法】 温室効果ガスの排出量算定は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.3.4（平成25年5月/環境省・経済産業省）」を基に行うものとし、以下に従うこと。 ⅰ) ｢3.1.1燃料の使用｣について算出すること。 ⅱ) ｢3.1.2他人から供給された電気の使用｣について算出すること。 ※なお排出係数は、「平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表に ついて（平成24年11月6日/環境省 報道発表資料）」によるものとし、関西電力株式会社 の排出係数（調整後排出係数）を用いること。 ⅲ) ｢3.2.17廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用」は含めないこと。 また、焼却処理に伴う発電による温室効果ガス削減量についても算出し、記載すること。なお、排出係数は、同様に関西電力株式会社のＣＯ2排出係数（調整後排出係数）を用いること。
【具体的な算定式等】 ◆基準ごみにおける温室効果ガスの年間排出量とその内訳 ◆運営期間を通した温室効果ガス排出量
※1 必要に応じ枚数を増やして記入すること。

## 第3-18号様式（添付)
第3-18号様式（添付）
最終処分量の内訳
（単位：ｔ/年）
|  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39
焼却灰 | 発生量
飛灰 | 発生量
合計埋立量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 合 計
焼却灰 | 発生量 | [10 empty] | 0
飛灰 | 発生量 | [10 empty] | 0
合計埋立量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 処理不適物は見込まなくてよい。
※2 基準ごみ時

## 第3-21号様式(添付)
第3-21号様式（添付）
運転基準値及び要監視基準
計測項目 |  |  | 運転 基準値 | 要監視基準 |  | 停止基準（性能保証値）
|  |  |  | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
排ガス | ばいじん | g/㎥N |  |  | １時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
| 硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 20
| 窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 80
| 塩化水素 | ppm |  |  |  | 20
| 一酸化炭素 | ppm |  |  | 瞬時値のピークが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 30以下 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
|  | ppm |  |  |  | 100以下 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/m3N | － |  | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
飛灰処理物 | ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | － |  |  | 3 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、直ちに追加測定を実施する。この2回の測定結果が基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
| アルキル水銀化合物 | mg/L | － |  |  | 不検出
| 水銀又はその化合物 | mg/L | － |  |  | 0.005
| カドミウム又はその化合物 | mg/L | － |  |  | 0.3
| 鉛又はその化合物 | mg/L | － |  |  | 0.3
| 六価クロム化合物 | mg/L | － |  |  | 1.5
| 砒素又はその化合物 | mg/L | － |  |  | 0.3
| セレン又はその化合物 | mg/L | － |  |  | 0.3
備考 1．表中、排ガス濃度は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。 | 備考 1．表中、排ガス濃度は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
2．上記の表の黄色部に運転基準値及び要監視基準を記載すること。 | 2．上記の表の黄色部に運転基準値及び要監視基準を記載すること。
3．運転基準値とは、性能保証値の上乗せ基準とする。 | 3．運転基準値とは、運転時の自主管理値であり、性能保証値の上乗せ基準とする。
4．要監視基準は、運営事業者が施設を運転する上での管理値である。 | 4．要監視基準は、計測値がその基準を上回ると、前項で示した計測の頻度を増加させる等
4．要監視基準は、運営事業者が施設を運転する上での管理値である。 | の監視強化を行うとする基準である。

## 第3-25号様式（添付)
第3-25号様式（添付）
地域貢献の内訳
地域貢献の内容 |  | 設計・施工期間 | [6 empty] | 運営期間 | [20 empty] | 合 計
|  | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | 小 計 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | 小 計
①地元企業への工事発注 （Ⅰ地元企業＋Ⅱ準地元企業） | ○○工事発注（千円/年）
①小計（千円/年）
②地元企業への工事発注 （Ⅰ地元企業のみ） | ○○工事発注（千円/年）
②小計（千円/年）
③地域の人材活用 （Ⅲ圏域内の人材） | 職種（雇用形態）
雇用予定人数（人/年）
賃金（平均年収）（円/人）
年間雇用金額（千円/年）
職種（雇用形態）
雇用予定人数（人/年）
賃金（平均年収）（円/人）
年間雇用金額（円/年）
職種（雇用形態）
雇用予定人数（人/年）
賃金（平均年収）（円/人）
年間雇用金額（円/年）
③小計（千円/年）
④地域の企業活用、資材調達 (Ⅰ地元企業＋Ⅱ準地元企業への発注) | ○○発注（千円/年）
④小計（千円/年）
⑤地域の企業活用、資材調達 (Ⅰ地元企業への発注) | ○○発注（千円/年）
⑤小計（千円/年）
合計 (①＋③＋④）（千円/年）
圏域内合計 (②＋③＋⑤）（千円/年）
※ 必要に応じ枠を増やして記入すること。
※ Ⅰ地元企業：宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原町・井手町に本店を有するもの Ⅱ準地元企業：宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原町・井手町に入札契約締結権限を委任されている支店等を有するものをいう。
※ Ⅲ圏域内の人材：雇用日において宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原町・井手町の住民票を６ヶ月以上有している人材をいう。
※ 全体工事費に対する比率等、入札金額が推測できるような表現はしないこと。

## 第4-2号様式
第4-2号様式
設計図書仕様内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「貴社設計仕様」の項に仕様の記入をお願いします。
仕様を変更するものは赤文字で取り消し線を記載するとともに、変更した仕様をご記入ください。
不要な機器、記述は、仕様の内容を赤文字で取り消し線を記載する、もしくは空欄としてください。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。
また、システム上必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
※行は「絶対に」途中に追加しないで下さい。追加の機器、仕様は一番下の行（●行）以降に追記して下さい。
|  | 要求水準書項目及び追記項目 |  |  | 貴社設計仕様
１ 受入供給設備
(１) 計量機
|  | 1) 形式 |  | ロードセル式（4点支持） | ロードセル式（4点支持）
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 最大秤量 |  | 30t ※デジタル表示 | 30t ※デジタル表示
|  | ② 最小目盛 |  | 10kg ※デジタル表示 | 10kg ※デジタル表示
|  | ③ 操作方式 |  | 自動計量方式 | 自動計量方式
|  | ④ 載荷台寸法 |  | W：3.0m | W：3.0m
|  |  |  | L：8.0m | L：8.0m
|  | ⑤ 付帯機器 |  | 排水ピット、排水ポンプ | 排水ピット、排水ポンプ
3) 主な特記事項
|  |  |  | ピット枠はSUS製とする | ピット枠はSUS製とする
|  |  |  | ｶｰﾄﾞ（非接触式ICｶｰﾄﾞ等）ｼｽﾃﾑとする | ｶｰﾄﾞ（非接触式ICｶｰﾄﾞ等）ｼｽﾃﾑとする
|  |  |  | 計量機進入用信号機等を計量機出入口両側に設置 | 計量機進入用信号機等を計量機出入口両側に設置
|  |  |  | 計量機は搬入室内に設置 | 計量機は搬入室内に設置
(２) 搬入設備
(2) -1 プラットホーム （土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 |  | ごみピット直接投入方式（屋内） | ごみピット直接投入方式（屋内）
|  | 2) 構造 | 路面 | コンクリート舗装（滑り止め加工） | コンクリート舗装（滑り止め加工）
|  |  | 上屋 | 【Ｓ造】 | 〔 〕
|  | 3) 主要寸法 | 有効幅（W) | 【18】m以上 | 〔 〕m以上
|  |  | 長さ（L) | 【 】ｍ以上 | 〔 〕m以上
|  |  | 高さ（H) | 【 】ｍ以上 | 〔 〕m以上
|  | 4) 交通方式 |  | 一方通行 | 一方通行
|  | 5) 主な特記事項 |  | 排水溝、グレーチング蓋及び排水桝を設置 | 排水溝、グレーチング蓋及び排水桝を設置
|  |  |  | 床面は1.0％程度の水勾配 | 床面は1.0％程度の水勾配
|  |  |  | 水廻りに取り付ける金物は原則SUS製 | 水廻りに取り付ける金物は原則SUS製
|  |  |  | 洗浄栓、手洗栓、便所を設置 | 洗浄栓、手洗栓、便所を設置
|  |  |  | プラットホーム監視室を設置 | プラットホーム監視室を設置
|  |  |  | 見学者窓の清掃用の歩廊を設置 | 見学者窓の清掃用の歩廊を設置
|  |  |  | 処理不適物の一時保管スペース【10】ｍ2程度を確保 | 処理不適物の一時保管スペース〔 〕ｍ2程度を確保
(2) -2 搬入扉（プラットホーム出入口扉）
|  | 1) 形式 |  | 電動シャッター式 | 電動シャッター式
|  | 2) 数量 |  | ３ 基（入口１基、搬入室入口（外部側）１基、出口１基） | ３ 基（入口１基、搬入室入口（外部側）１基、出口１基）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 開時間【 】秒以内 | 開時間〔 〕秒以内
|  |  |  | 閉時間【 】秒以内 | 閉時間〔 〕秒以内
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：4.0m以上×H：4.0m以上 | W：〔 〕m以上×H：〔 〕m以上
|  |  | 操作方式 | 自動、手動 | 自動、手動
|  |  | 駆動方式 | 電動式（水圧開放装置付（消防自動車の水圧を利用）） | 電動式（水圧開放装置付（消防自動車の水圧を利用））
|  | 4）付帯機器（１基につき） | 信号灯（赤、緑） | １式 | １式
|  |  | 開閉装置 | 【 】式 | 〔 〕式
|  |  | 赤外線センサー | １式（入口・出口車両検知用） | １式（入口・出口車両検知用）
|  |  | 車両通過報知設備 | １式 | １式
|  |  | エアカーテン | １式 ※プラットホームの入口には設置不要 | １式 ※プラットホームの入口には設置不要
|  | 5) 主な特記事項 |  | 埋込金物はSUS製とする | 埋込金物はSUS製とする
|  |  |  | 進入部にプラットホーム案内板を設置 | 進入部にプラットホーム案内板を設置
(2) -3 ごみ投入扉
|  | 1) 形式 | ごみ投入用 | 両開き扉式 | 両開き扉式
|  |  | ダンピング（手降ろし）用 | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 | ごみ投入用 | 4基以上 | 〔 〕基以上
|  |  | ダンピング（手降ろし）用 | 1基 | 1基
3) 主要項目（ごみ投入用、１基につき）
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 4.0mm以上 | 〔 〕ｍｍ以上
|  |  | 有効開口寸法 | W：【3.0】m×H：【7.0】m | W： 〔 〕m×H： 〔 〕m
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動、自動 | 現場手動、自動
|  |  | 開閉時間 | 10秒以内 | 〔 〕秒
4) 主要項目（ダンピングボックス用、１基につき）
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 4.0mm以上 | 〔 〕ｍｍ以上
|  |  | 有効開口寸法 | W：【 】m×H：【 】m | W： 〔 〕m×H： 〔 〕m
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動、自動（ダンピングボックス連動） | 現場手動、自動（ダンピングボックス連動）
|  |  | 開閉時間 | 【10】秒以内 | 〔 〕秒
|  | 5）付帯機器（１基につき） | 開閉駆動装置 | １式 | １式
|  |  | 手動開閉装置 | １式 | １式
|  |  | 投入指示灯 | １式 | １式
|  |  | 信号灯（赤、緑） | １式 | １式
|  |  | 車両検知センサー | １式 | １式
|  | 6) 主な特記事項 |  | 扉番号表示板、信号灯等の表示装置を設置 | 扉番号表示板、信号灯等の表示装置を設置
|  |  |  | クレーン操作盤に扉の開閉状態表示灯及び開禁止ボタンを設置 | クレーン操作盤に扉の開閉状態表示灯及び開禁止ボタンを設置
|  |  |  | 各投入扉横にロードミラーを設置 | 各投入扉横にロードミラーを設置
(2) -4 ダンピングボックス
|  | 1) 形式 |  | 傾胴式 | 傾胴式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 作動時間 | 20秒以内 | 〔 〕秒
|  |  | 主要材質 | SS400 | SS400
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m | W：〔 〕m
|  |  |  | L：【 】m | L：〔 〕m
|  |  |  | H：【 】m | H：〔 〕m
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  | 4) 主な特記事項 |  | 動作表示灯を計画する | 動作表示灯を計画する
|  |  |  | 非常停止ボタンを設置 | 非常停止ボタンを設置
(2) -5 補助投入口
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 投入部寸法 | 幅1m四方以上 | 〔 〕m以上× 〔 〕m以上
|  |  | 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  | 4) 主な特記事項 |  | シャッター等で区画された部屋内に設置 | シャッター等で区画された部屋内に設置
(2)-6 ごみピット
|  | 1) 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | ピットの有効容量 | 3,000m3以上 | 〔 〕m3以上
|  |  | ごみ単位容積重量 | 0.2t/m3 | 0.2t/m3
|  |  | 寸法 | W：【 】m | W：〔 〕m
|  |  |  | L：【 】m | L：〔 〕m
|  |  |  | H：【 】m | H：〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | 目盛板 | コンクリート掘込み＋塗装 １式 | コンクリート掘込み＋塗装 １式
|  |  | 散水装置 | １式 | １式
|  |  | 殺虫装置 | １式 | １式
|  |  | 消臭装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 赤外線式自動火災検知装置を設置 | 赤外線式自動火災検知装置を設置
|  |  |  | 自動放水銃を設置 | 自動放水銃を設置
|  |  |  | 非常用排気ハッチを設置 | 非常用排気ハッチを設置
|  |  |  | ごみクレーン操作室の窓、見学者用の窓の自動清掃装置の設置 | ごみクレーン操作室の窓、見学者用の窓の自動清掃装置の設置
|  |  |  | 2ピット方式を採用してもよい | 〔 〕ピット方式
(2) -7 ごみクレーン
|  | 1) 形式 |  | クラブバケット付天井クレーン | クラブバケット付天井クレーン
|  | 2) 数量 |  | ２基（同時手動運転可） | ２基（同時手動運転可）
3) 主要項目
|  |  | バケット形式 | フォーク式又はポリップ式バケット | 〔 〕
|  |  | バケット容量（切取り） | 【 】ｍ3 | 〔 〕m3
|  |  | バケット数量 | ３基（クレーン２基×常用１基＋予備１基） | ３基（クレーン２基×常用１基＋予備１基）
|  |  | 主要材質 | 本体 SS400 | 本体 SS400
|  |  |  | 巻上ドラム 【 】 | 巻上ドラム 〔 〕
|  |  |  | 車輪 【 】 | 車輪 〔 〕
|  |  |  | バケット 【 】 | バケット 〔 〕
|  |  |  | ツメ 【 】 | ツメ 〔 〕
|  |  |  | レール 【 】 | レール 〔 〕
|  |  | 定格荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | ごみの単位容積重量 | 定格荷重計算用 【 0.40 】t/m3 | 定格荷重計算用 〔 〕t/m3
|  |  |  | 稼働率計算用【 0.20 】t/m3 | 稼働率計算用 〔 〕t/m3
|  |  | 径間 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 揚程 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 走行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 横行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 稼働率 | 自動時 【 】 | 自動時 〔 〕
|  |  |  | 手動時66％以下（投入、撹拌、積替え） | 手動時66％以下（投入、撹拌、積替え）
|  |  | 操作方式 | 自動、半自動及び手動 | 自動、半自動及び手動
|  |  | 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
各部速度及び電動機
|  |  | ①走行用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ②横行用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ③巻上用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ④開閉用 | 速度 開【 】sec | 速度 開〔 〕sec
|  |  |  | 速度 閉【 】sec | 速度 閉〔 〕sec
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ブレーキ仕様 | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  |  | 計量装置 | ロードセル方式デジタル表示（自動印字） | ロードセル方式デジタル表示（自動印字）
|  |  | 電源 | 主回路 440V、60Hz | 主回路 440V、60Hz
|  |  |  | 操作回路 100V、60Hz | 操作回路 100V、60Hz
|  |  | バケット吊下 | ４本吊り | ４本吊り
|  |  | 速度制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御
|  |  | 投入量表示方式 | 液晶ディスプレイ付 | 液晶ディスプレイ付
|  | 4）付帯機器 | 定位置表示装置 | １式 | １式
|  |  | 操作機器 | １式 | １式
|  |  | 荷重計及び伝送装置 | １式 | １式
|  |  | 各種リミットスイッチ | １式 | １式
|  |  | 電源表示装置 | １式 | １式
|  |  | 集中給油装置 | １式 | １式
|  |  | 現場操作装置 | １式 | １式
|  |  | バケット格納台 | １式 | １式
|  |  | 予備グラブバケット | １式 | １式
|  |  | 安全ネット | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置を設置 | 過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置を設置
|  |  |  | クレーン相互衝突防止装置を設置 | クレーン相互衝突防止装置を設置
|  |  |  | ピット壁衝突防止装置を設置 | ピット壁衝突防止装置を設置
|  |  |  | ホッパ定位置表示装置を設置 | ホッパ定位置表示装置を設置
|  |  |  | クレーン退避位置表示装置を設置 | クレーン退避位置表示装置を設置
|  |  |  | バケット転倒検知装置を設置 | バケット転倒検知装置を設置
|  |  |  | バケット油温検知装置を設置 | バケット油温検知装置を設置
|  |  |  | 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設置 | 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設置
|  |  |  | 天井梁下より２m以上のスペースを有す | 天井梁下より２m以上のスペースを有す
|  |  |  | メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設置 | メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設置
|  |  |  | メンテナンス用ホイスト（２t以上）をガーダ階に設置 | メンテナンス用ホイスト（２t以上）をガーダ階に設置
|  |  |  | ごみの投入計量装置を設置 | ごみの投入計量装置を設置
|  |  |  | ごみピット転落者の救出装置（ゴンドラ）を設置 | ごみピット転落者の救出装置（ゴンドラ）を設置
|  |  |  | バケットの衝突保護用バッファはノーパンクタイヤ式（フォーク式の場合） | バケットの衝突保護用バッファはノーパンクタイヤ式（フォーク式の場合）
(2) -8 薬剤噴霧装置
|  | 1) 形式 |  | 【 圧力噴霧式】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 噴霧場所 | 防虫用 ごみピット | 4ヶ所以上 | 〔 〕ヶ所以上
|  |  | 消臭用 プラットホーム | 6ヶ所 | 6ヶ所
|  |  | 消臭用 ごみピット | 4ヶ所以上 | 〔 〕ヶ所以上
|  |  | 消臭用 その他 | 臭気発生箇所に必要数 | 〔 〕
|  | 4) 主要機器 | 薬剤タンク（防虫用） | 【 】L | 〔 〕L
|  |  | 薬剤タンク（消臭用） | 【 】L | 〔 〕L
|  |  | 薬剤噴霧ポンプ（防虫用） | 【 】L/min 【 】MPa×【 】kW×【 】基 | 〔 〕L/min 〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕基
|  |  | 薬剤噴霧ポンプ（消臭用） | 【 】L/min 【 】MPa×【 】kW×【 】基 | 〔 〕L/min 〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕基
|  |  | 制御装置 | １式 | １式
|  |  | 操作方法 | タイマ制御による自動、手動（プラットホーム監視室） | タイマ制御による自動、手動（プラットホーム監視室）
(2) -9 床洗浄装置
|  | 1) 形式 |  | 高圧水噴射式 | 高圧水噴射式
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 噴霧場所 | プラットホーム | ２ヶ所 | ２ヶ所
|  |  | 灰出室 | １ヶ所 | １ヶ所
|  |  | その他必要箇所 | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  |  | 操作方法 | 現場手動 | 現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 洗浄ノズル | １式 | １式
|  |  | 高圧ホース | １式 | １式
|  |  | ホース巻取器 | １式 | １式
(2) -10 散水設備
|  | 1) 形式 |  | 水噴霧形式 | 水噴霧形式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 放水量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | ポンプ 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | ポンプ 吐出量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 操作方式 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
(2) -11 脱臭装置
|  | 1) 形式 |  | 活性炭吸着式（プラズマ脱臭方式を併用してもよい） | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 付帯機器 | 吸引ファン | １式 | １式
|  |  | ダクト類 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 基準ごみ１炉運転時に必要な押込空気量以上の能力とする | 基準ごみ１炉運転時に必要な押込空気量以上の能力とする
|  |  |  | 容量は、ごみピット室の換気回数２回/h以上とする | 容量は、ごみピット室の換気回数２回/h以上とする
２ 燃焼設備
(1) ごみ投入ホッパ
|  | 1) 形式 |  | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
|  | 2) 数量 |  | 2基（１炉１基） | 2基（１炉１基）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3（シュート部を含む） | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 鋼板製及び鋳鉄製 | 鋼板製及び鋳鉄製
|  |  | 主要部厚さ | 底面 12mm以上 | 底面 〔 〕mm以上
|  |  |  | その他 9mm以上 | その他 〔 〕mm以上
|  |  | 開口部寸法 | W：【 】m | W：〔 〕m
|  |  |  | L：【 】m | L：〔 〕m
|  |  | シュート部寸法 | W：【 】m | W：〔 〕m
|  |  |  | L：【 】m | L：〔 〕m
|  |  | ゲート操作方法 | 遠隔（クレーン操作台）、現場手動 | 遠隔（クレーン操作台）、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | ホッパゲート及び駆動装置(油圧式) | １式 | １式
|  |  | ブリッジ検出及び解消装置(油圧式) | １式 | １式
|  |  | ホッパレベル検出装置 | １式 | １式
|  |  | 掃除口他 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | ホッパ上部の高さは床面から1.1m以上とする | ホッパ上部の高さは床面から1.1m以上とする
|  |  |  | 運転炉、休止炉が判別できるよう点灯表示する | 運転炉、休止炉が判別できるよう、点灯表示する
(2) 給じん装置（必要に応じ）
|  | 1) 形式 |  | プッシャ式 | プッシャ式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目 | 駆動方法 | 油圧式 | 油圧式
|  |  | 主要材質 | 本体 【SS400】 | 本体〔 〕
|  |  |  | 先端部【耐熱耐摩耗鋳鋼相当品以上 】 | 先端部〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×【 】m/ストローク | W：〔 〕m×〔 〕m/ストローク
|  |  | 操作方法 | 自動、遠隔及び現場手動 | 自動、遠隔及び現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 点検歩廊、階段 | １式 | １式
|  |  | 集中給油装置 | １式 | １式
|  |  | 油圧駆動装置 | １式 | １式
(3) 焼却炉
(3)-1 燃焼装置
|  | 1) 形式 |  | ストーカ式 | ストーカ式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目（１炉につき） | 能力 | 【 2,396 】kg/h 以上 | 〔 〕kg/h 以上
|  |  | 材質 | 火格子【 】 | 火格子〔 〕
|  |  | 火格子寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 火格子面積 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 傾斜角度 | 【 】° | 〔 〕°
|  |  | 火格子燃焼率 | 〔 150 〕kg/㎡･h以上 | 〔 〕kg/㎡･h以上
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度制御方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 操作方式 | 自動(ACC)、遠隔手動、現場手動 | 自動(ACC)、遠隔手動、現場手動
|  | 4) 主な特記事項 |  | 油圧駆動装置は独立した部屋に収容する | 油圧駆動装置は独立した部屋に収容する
|  |  |  | 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図る | 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図る
|  |  |  | 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とする | 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とする
(3) -2 油圧駆動装置
|  | 1) 形式 |  | 油圧式 | 油圧式
|  | 2) 数量 |  | 1式（炉毎に独立して設置、装置毎に設置又は集約） | 1式（炉毎に独立して設置、装置毎に設置又は集約）
|  | 3) 主要項目(1ユニットにつき) | 油圧ポンプ | 【 】L/min×【 】MPa×【 】kW×【2】台 | 〔 〕L/min×〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕台
|  |  | 油タンク | 【 】L×【1】基 | 〔 〕L×〔 〕基
|  |  | 主要材質 ボンプ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 タンク | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動／自動燃焼装置による自動 | 遠隔、現場手動／自動燃焼装置による自動
|  | 4) 主な特記事項 |  | 待機予備を設置 | 待機予備を設置
|  |  |  | 油の冷却は原則空冷式とする | 油の冷却は原則空冷式とする
|  |  |  | 本装置周辺には油交換、点検スペース、防油堤を設置 | 本装置周辺には油交換、点検スペース、防油堤を設置
(3) -3 給油装置（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | グリス潤滑式 | グリス潤滑式
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | グリスポンプ吐出量 | 【 】cc/min | 〔 〕cc/min
|  |  | グリスポンプ全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | グリスポンプ電動機 | 【 】V×【 】P ×【 】kW | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
|  |  | 油の種類 | 耐熱グリス | 耐熱グリス
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 潤滑箇所 | 火格子駆動装置軸受､灰押出機軸受､その他必要箇所 | 火格子駆動装置軸受､灰押出機軸受､その他必要箇所
|  |  | 付属品 | グリス充填用具 | グリス充填用具
|  | 4) 主な特記事項 |  | 給油は原則として集中給油方式とする | 給油は原則として集中給油方式とする
(3）-4 焼却炉本体
|  | 1) 形式 |  | 鉄骨支持自立耐震型 | 鉄骨支持自立耐震型
|  | 2) 数量 |  | 2炉 | 2炉
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 構造 炉内天井 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 構造 炉内側壁 第１層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 構造 炉内側壁 第２層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 構造 炉内側壁 第３層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 構造 炉内側壁 第４層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 構造 ケーシング | SS400，厚さ【4.5】mm 以上 | SS400，厚さ〔 〕mm以上
|  |  | 燃焼室容積 | 【 】ｍ3 | 〔 〕m3
|  |  | 再燃焼室容積 | 【 】ｍ3 | 〔 〕m3
|  |  | 燃焼室熱負荷 | 〔 63×104 〕kJ/ m3･h 以下（高質ごみ） | 〔 63×104 〕kJ/ m3･h 以下（高質ごみ）
|  |  | 付属品 | 覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、点検扉等 | 覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、点検扉等
|  | 4) 主な特記事項 |  | 耐火物はSK34以上とし、ごみとの接触部には耐摩擦性耐火物を使用する | 耐火物はSK34以上とし、ごみとの接触部には耐摩擦性耐火物を使用する
|  |  |  | 耐火物の引張金物、支持金物はステンレス鋼同等品以上とする | 耐火物の引張金物、支持金物はステンレス鋼同等品以上とする
(3）-5 落じんホッパシュート
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 厚さ | 【 】mm 以上 | 〔 〕mm 以上
|  | 4) 付帯機器 | 点検口 | １式 | １式
|  |  | ダンパ類 | １式 | １式
(４) 助燃装置
（4）-1 助燃バーナ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基/炉 | 〔 〕基/炉
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 燃料使用量 | 【 】l/h | 〔 〕l/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 着火方式 | 電気式 | 電気式
|  |  | 操作方法 着火 | 現場手動 | 現場手動
|  |  | 操作方法 流量調整 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
|  |  | 操作方法 緊急しゃ断 | 現場手動、遠隔手動 | 現場手動、遠隔手動
|  | 4) 付帯機器 | パイロットバーナ | １式 | １式
|  |  | 流量計メータ | １式 | １式
|  |  | 緊急遮断弁 | １式 | １式
|  |  | 感震装置 | １式 | １式
|  |  | 漏洩検知装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 低NOxバーナを採用する | 低NOxバーナを採用する
|  |  |  | サービスタンクは設置せずに貯留タンクへのリターン方式とする | サービスタンクは設置せずに貯留タンクへのリターン方式とする
|  |  |  | 失火監視のため炎監視装置を設置する | 失火監視のため炎監視装置を設置する
（4）-2 再燃バーナ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基/炉 | 〔 〕基/炉
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 燃料使用量 | 【 】l/h | 〔 〕l/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 着火方式 | 電気式 | 電気式
|  |  | 操作方法 着火 | 現場手動 | 現場手動
|  |  | 操作方法 流量調整 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
|  |  | 操作方法 緊急しゃ断 | 現場手動、遠隔手動 | 現場手動、遠隔手動
|  | 4) 付帯機器 | パイロットバーナ | １式 | １式
|  |  | 流量計メータ | １式 | １式
|  |  | 緊急遮断弁 | １式 | １式
|  |  | 感震装置 | １式 | １式
|  |  | 漏洩検知装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 低NOxバーナを採用する | 低NOxバーナを採用する
|  |  |  | サービスタンクは設置せずに貯留タンクへのリターン方式とする | サービスタンクは設置せずに貯留タンクへのリターン方式とする
|  |  |  | 失火監視のため炎監視装置を設置する | 失火監視のため炎監視装置を設置する
３ 燃焼ガス冷却設備
(1) 廃熱ボイラ設備
（1）-1 ボイラ本体
|  | 1) 形式 |  | 水管式ボイラ | 水管式ボイラ
|  | 2) 循環方式 |  | 自然循環式 | 自然循環式
|  | 3) 数量 |  | 2基(1缶/炉) | 2基(1缶/炉)
|  | 4) 主要項目(1基につき) | 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 常用圧力 過熱器出口 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 常用圧力 ドラム出口 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気温度（過熱器出口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気発生量 低質ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 蒸気発生量 基準ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 蒸気発生量 高質ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 給水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排ガス温度 ボイラ入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排ガス温度 エコノマイザ出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排ガス量 | 最大【 】m3N/h | 最大〔 〕m3N/h
|  |  | 伝熱面積 放射部 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 伝熱面積 触媒部 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 伝熱面積 過熱部 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 伝熱面積 エコノマイザ | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 伝熱面積 合計 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 主要寸法 ボイラドラム | Φ：【 】m×L：【 】m | Φ：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 ボイラ全体 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要材質 ボイラドラム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 水管及び管寄 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 水冷壁 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 安全弁 | １式 | １式
|  |  | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 水面計 | １式 | １式
|  |  | ボイラ付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 蒸気ドラム内部装置 | １式 | １式
|  |  | 連続ブロー装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | ボイラ本体は、自立型とする | ボイラ本体は、自立型とする
|  |  |  | 適切な位置に飛灰払い落とし設備を設ける | 適切な位置に飛灰払い落とし設備を設ける
|  |  |  | ボイラ下部にホッパ及びスクリューコンベヤ等を設置し二重ダンパ等を設ける | ボイラ下部にホッパ及びスクリューコンベヤ等を設置し二重ダンパ等を設ける
|  |  |  | ボトムブロー弁は電動式とする | ボトムブロー弁は電動式とする
（1）-2 過熱器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 常用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 伝熱面積 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 主要材質 | １次S/H 【 SUS310J1 】 | １次S/H 〔 〕
|  |  |  | ２次S/H SUS310J1 | ２次S/H SUS310J1
|  |  |  | 【3次S/H SUS310J1 】 | 〔 〕
|  |  | ガス温度 入口 | 【 】℃以下 | 〔 〕℃以下
|  |  | ガス温度 出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気温度 入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気温度 出口 | 【 】℃以上 | 〔 〕℃以上
|  |  | 出口蒸気量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 温度計 | １式 | １式
|  |  | 付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  |  | 過熱低減装置 | １式 | １式
（1）-3 節炭器（エコノマイザ）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | ガス温度 入口 | 【 】℃（高質ごみ） | 〔 〕℃（高質ごみ）
|  |  | ガス温度 出口 | 【 】℃（高質ごみ） | 〔 〕℃（高質ごみ）
|  |  | 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 伝熱面積 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 給水量（最大） | 【 】㎏/h（高質ごみ） | 〔 〕㎏/h（高質ごみ）
|  |  | 給水温度 入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 伝熱管【 】 | 伝熱管〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
（1）-3 ボイラ鉄骨・ケーシング・落下灰ホッパシュート
|  | 1) 形式 |  | 【 自立耐震式 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要材質 | ボイラ鉄骨 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 落下灰ホッパシュート | 【 】 | 〔 〕
（1）-4 ボイラ飛灰排出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 搬送量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
（2）スートブロワ・ハンマリング装置
|  | 1) 形式 |  | 【 長抜差し式及び定置回転式 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 長抜差し式 | 【 】基/缶 | 〔 〕基/缶
|  |  | 定置回転式 | 【 】基/缶 | 〔 〕基/缶
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 蒸気量 | 【 】kg/min/基 | 〔 〕kg/min/基
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 温度計 | １式 | １式
|  |  | アキュームレーター | 容量【 】m3×【 】基 | 容量〔 〕m3×〔 〕基
|  | 5) 主な特記事項 |  | スートブロワを基本とするが、ハンマリング装置を併用してもよい | 〔 〕
（3）ボイラ給水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ４台（２台／炉の交互運転） | ４台（２台／炉の交互運転）
|  | 3）主要項目（１台につき） | 容量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 全揚程 | 【 】m（脱気器バイパス時を考慮したもの） | 〔 〕m（脱気器バイパス時を考慮したもの）
|  |  | 流体 | 脱気純水 | 脱気純水
|  |  | 流体圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 5) 主な特記事項 |  | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む
|  |  |  | 高温耐振型の圧力計を入口側、出口側に各１個設ける | 高温耐振型の圧力計を入口側、出口側に各１個設ける
(4) 脱気器
|  | 1) 形式 |  | 蒸気加熱スプレー式 | 蒸気加熱スプレー式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 容量 | 【 】m3/h（脱気器出口最大給水量） | 〔 〕m3/h（脱気器出口最大給水量）
|  |  | 最高使用圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 常用圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 蒸気条件 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 蒸気条件 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 脱気器入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 脱気器出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 脱気度（溶存酸素） | 【 0.03 】mgO2/L以下 | 〔 〕mgO2/L以下
|  |  | 貯水容量（有効） | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 本体 | 【 SS400 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質スプレーノズル | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 安全弁 | １式 | １式
|  |  | 安全弁消音器 | １式 | １式
|  |  | 温度計・圧力計 | １式 | １式
|  |  | 弁・配管及び保温 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 脱気能力は、ボイラ給水能力及び復水の全量に対して、十分な余裕【20分以上】を見込む | 脱気能力は、ボイラ給水能力及び復水の全量に対して、十分な余裕〔 〕を見込む
(5) 脱気器給水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 多段渦巻ポンプ | 多段渦巻ポンプ
|  | 2) 数量 |  | ２台（交互運転） | ２台（交互運転）
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 流体 | 純水・復水 | 純水・復水
|  |  | 流体圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 5) 主な特記事項 |  | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む
(6) ボイラ用薬液注入装置
|  | 1) 形式 |  | 可変容量型連続ポンプ注入式 | 可変容量型連続ポンプ注入式
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
3) 主要項目（２缶分）
① タンク
|  | 復水 復水処理剤 | 薬品名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 容量 | 【 】L | 〔 〕L
|  | 復水 脱酸剤 | 薬品名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 容量 | 【 】L | 〔 〕L
|  | 給水 清缶剤 | 薬品名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 容量 | 【 】L | 〔 〕L
|  | 給水 保缶剤 | 薬品名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 容量 | 【 】L | 〔 〕L
② ポンプ
|  | 復水 復水処理剤 | 数量(交互運転) | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 仕様 | 【 】 | 〔 〕
|  | 復水 脱酸剤 | 数量(交互運転) | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 仕様 | 【 】 | 〔 〕
|  | 給水 清缶剤 | 数量(交互運転) | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 仕様 | 【 】 | 〔 〕
|  | 給水 保缶剤 | 数量(交互運転) | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 仕様 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主な特記事項 |  | タンクの容量は、最大使用量の７日分以上とする | タンクの容量は、最大使用量の7日分以上とする
|  |  |  | タンクの材質はSUS304同等品以上とする | タンクの材質はSUS304同等品以上とする
|  |  |  | ポンプ接液部はステンレス鋼同等品以上とする | ポンプ接液部はステンレス鋼同等品以上とする
|  |  |  | 薬液溶解槽には透視形液面計を設ける | 薬液溶解槽には透視形液面計を設ける
|  |  |  | 薬液溶解槽に撹拌機を設ける | 薬液溶解槽に撹拌機を設ける
|  |  |  | 清缶剤、脱酸剤及び復水処理剤の効用を併せ持つ一液タイプの使用も可 | 〔 〕
(7) 連続ブロー装置
（7）-1 缶水連続ブロー装置及び缶水連続測定装置
|  | 1) 形式 |  | 連続式 | 連続式
|  | 2) 数量 |  | ２缶分 | ２缶分
|  | 3) 流量調整方式 |  | 遠隔・現場手動 | 遠隔・現場手動
|  | 4) 主要項目(1基につき) | ブロー量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | ブロー水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | ドラム圧 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  | 5) 付帯機器 | 連続ブロー弁 | １式 | １式
|  |  | 流量指示計 | １台 | １台
（7）-2 サンプリングクーラ
|  | 1) 形式 |  | 水冷却式 | 水冷却式
|  | 2) 数量 | 缶水用 | 【 】組(1基/炉) | 〔 〕組(１基/炉)
|  |  | 給水用 | 【 】組(1基/炉) | 〔 〕組(１基/炉)
3) 主要項目(1基につき)
|  | サンプル水入口温度 | 缶水用 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水用 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  | サンプル水出口温度 | 缶水用 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水用 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  | 冷却水量 | 缶水用 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 給水用 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
（7）-3 水素イオン濃度計
|  | 1) 形式 |  | ガラス電極式水素イオン濃度計 | ガラス電極式水素イオン濃度計
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | 指示範囲 | 0～14 | 0～14
（7）-4 水素イオン濃度計
|  | 1) 形式 |  | 白金黒電極式電導度計 | 白金黒電極式電導度計
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | 指示範囲 | 【 】～【 】mS/m | 〔 〕～〔 〕mS/m
（7）-5 ブロータンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ドレン管 | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 付帯機器 | ブロー水冷却装置 | １式 | １式
(8) 蒸気だめ
（8）-1 高圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 蒸気圧力 最高 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 使用温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 温度計 | １式 | １式
(8）-2 低圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 蒸気圧力 最高 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 使用温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 温度計 | １式 | １式
|  |  | 減圧減温装置 | １式 | １式
(9) 蒸気復水器
|  | 1) 形式 |  | 強制空冷式 | 強制空冷式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 蒸気復水量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 交換熱量 | 【 】MJ/h（【 】kcal/h） | 〔 〕MJ/h（〔 〕kcal/h）
|  |  | 入口蒸気圧力 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排気圧（タービン排気） | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 復水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 空気温度 | 入口 35℃、出口【 】℃ | 入口 35℃、出口〔 〕℃
|  |  | ファン 形式 | 低騒音ファン | 低騒音ファン
|  |  | ファン 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | ファン 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | ファン 空気流量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | ファン 制御方式 | 回転数制御及び台数制御 | 回転数制御及び台数制御
|  |  | 主要材質 フィン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 チューブ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ブレード | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主な特記事項 |  | 屋外設置となるため、架台や鉄骨等は溶融亜鉛めっきを施す | 屋外設置となるため、架台や鉄骨等は溶融亜鉛めっきを施す
(10) 復水タンク
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 | SUS304同等品以上 | 〔 〕
|  |  | 主要部厚さ | 4mm以上 | 〔 〕mm以上
|  |  | 主要寸法 | Φ：【 】m×H：【 】m | Φ：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 容量 | 【 】m3（ボイラの最大蒸発量(２炉分)の30分以上） | 〔 〕m3（ボイラの最大蒸発量(２炉分)の30分以上）
|  |  | 取扱液 | 純水及び復水 | 純水及び復水
|  | 4) 主な特記事項 |  | 温度計、水位計、水面計を設置 | 温度計、水位計、水面計を設置
(11) 純水装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】系列 | 〔 〕系列
|  | 3) 主要項目 | 能力 | 【 】ｍ3/h、【 】ｍ3/day | 〔 〕ｍ3/h、〔 〕ｍ3/day
|  |  | 処理水水質 | 電気伝導度 50μS/cm 以下（25℃） | 電気伝導度 50μS/cm 以下（25℃）
|  |  |  | イオン状シリカ 0.2mg/L 以下（SiO２として） | イオン状シリカ 0.2mg/L 以下（SiO２として）
|  |  | 再生周期 | 約【 20 】時間通水、約【 4 】時間再生 | 約〔 〕時間通水、約〔 〕時間再生
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 原水 | 上水 | 上水
|  |  | 原水水質 ｐＨ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 原水水質 導電率 | 【 】μS/cm | 〔 〕μS/cm
|  |  | 原水水質 総硬度 | 【 】mg/L | 〔 〕mg/L
|  |  | 原水水質 溶解性鉄 | 【 】mg/L | 〔 〕mg/L
|  |  | 原水水質 総アルカリ度 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 原水水質 蒸発残留物 | 【 】g/L | 〔 〕g/L
|  | 4) 主要機器 | イオン交換塔 | １式 | １式
|  |  | イオン再生装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | １日当たりの純水製造量は、ボイラ1 基分に対して24 時間以内に満水保管できる容量とする | １日当たりの純水製造量は、ボイラ1 基分に対して24 時間以内に満水保管できる容量とする
(12) 純水タンク
|  | 1) 形式 |  | パネルタンク | パネルタンク
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 主要部材質 | SUS304 | SUS304
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  | 4) 主な特記事項 |  | 液面計を設置 | 液面計を設置
(13) 純水移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基(交互運転) | ２基(交互運転)
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 流量制御方式 | 復水タンク液位による自動制御 | 復水タンク液位による自動制御
(14) 安全弁用消音器
|  | 1) 形式 |  | 膨張吸音型 | 膨張吸音型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 防音対象 | ドラム安全弁、SH出口安全弁 | ドラム安全弁、SH出口安全弁
|  |  | 防音減衰量 | 30dB(A)以上 | 30dB(A)以上
|  |  | 容量 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 吹出圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 主要材質 本体 | 【 SS400 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 吸音材 | 【 ロックウール又はグラスウール 】 | 〔 〕
４ 排ガス処理設備
(１) 減温塔 （必要に応じて設置）
(1）-1 減温塔
|  | 1) 形式 |  | 水噴射式 | 水噴射式
|  | 2) 数量 |  | 2基 | 2基
|  | 3) 主要項目(１基につき) | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | ガス温度 入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | ガス温度 出口温度 | 【 】℃以下 | 〔 〕℃以下
|  |  | 蒸発熱負荷 低質ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 蒸発熱負荷 基準ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 蒸発熱負荷 高質ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 主要材質 | SS400（ｔ=4.5mm以上） | SS400（ｔ=4.5mm以上）
|  |  | 主要寸法 | Φ：【 】m×H：【 】m | Φ：〔 〕m×H：〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | 温度測定孔 | １式 | １式
|  |  | 圧力測定孔 | １式 | １式
|  |  | マンホール | １式 | １式
|  |  | 予備ノズル用台 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  |  | 減温塔飛灰排出装置 | １式 | １式
|  |  | 点検歩廊、階段 他 | １式 | １式
|  | 4) 主な特記事項 |  | 逆洗式ストレーナを1 炉につき2 基（交互切り替え）設置（SUS 同等品以上） | 逆洗式ストレーナを1 炉につき2 基（交互切り替え）設置（SUS 同等品以上）
(1）-2 噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 二流体噴霧式 | 二流体噴霧式
|  | 2) 数量 |  | 【 】本（２炉分） | 〔 〕本（２炉分）
|  | 3) 主要項目(１基につき) | 噴射水量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 噴射圧力 | 【 】Mpa以上 | 〔 〕Mpa以上
|  |  | 主要材質 ノズル、チップ、キャップ | 【 SUS310S 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 内筒 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 外筒 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 保護筒 | 【 】 | 〔 〕
(1）-3 噴霧水加圧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】台（交互運転） | 〔 〕台（交互運転）
|  | 3) 主要項目(１台につき) | 口径 | 【 】ｍｍ | 〔 〕ｍｍ
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 4）付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 連成計 | １式 | １式
|  |  | ストレーナ | １式 | １式
(1）-4 噴射水槽
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目(１台につき) | 有効容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
(2) ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | 2基（１基/炉） | 2基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃以下 | 〔 〕℃以下
|  |  | ろ過面積 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | ろ過速度 | 【 1.0 】m/min以下 | 〔 〕m/min以下
|  |  | ろ布種類（材質） | 【 テフロン製（ＰＴＦＥ） 】 | 〔 〕
|  |  | 飛灰払落し形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 制御方式（払落し） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 耐熱温度 | 【 】℃以上 | 〔 〕℃以上
|  |  | 含じん量 入口含じん量 | 【 】g/m3N以下 | 〔 〕g/m3N以下
|  |  | 含じん量 出口含じん量 | 管理基準 0.01g/m3N以下 | 管理基準 0.01g/m3N以下
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 耐硫酸露点腐食鋼（ｔ=4.5mm以上） | 耐硫酸露点腐食鋼（ｔ=4.5mm以上）
|  |  | 主要材質 他部材 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 保温材 | 【 】×厚【 】mm | 〔 〕×厚〔 〕mm
|  |  | 主要材質 リテーナ | SUS304 | SUS304
|  |  | 主要材質 エアパージ配管 | SUS304（本体内部）、SGP（その他） | SUS304（本体内部）、SGP（その他）
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | 飛灰排出装置 | １式 | １式
|  |  | 加熱装置 | １式 | １式
|  |  | 出入口ダンパ | １式 | １式
|  |  | マンホール | １式 | １式
|  |  | 支持架台 | １式 | １式
|  |  | 点検歩廊、階段 | １式 | １式
|  |  | 温度及び風圧測定孔 | １式 | １式
|  |  | 差圧測定孔 | １式 | １式
|  |  | 飛灰払い落とし装置 | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 結露防止及び飛灰の吸湿防止のため加熱装置を設置 | 結露防止及び飛灰の吸湿防止のため加熱装置を設置
|  |  |  | ホイストなど取替え作業の補助装置を設ける | ホイストなど取替え作業の補助装置を設ける
|  |  |  | バイパス煙道は設置しない | バイパス煙道は設置しない
(3) 乾式有害ガス除去装置
(3)-1 HCl、SOx 除去設備
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排ガス温度 出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | HCl 濃度 入口 | 【 】ppm | 〔 〕ppm
|  |  | HCl 濃度 出口 | 20ppm 以下 | 20ppm 以下
|  |  | SOx 濃度 入口 | 【 】ppm | 〔 〕ppm
|  |  | SOx 濃度 出口 | 20ppm 以下 | 20ppm 以下
|  |  | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要機器 | 反応装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品貯留装置 | 容量【 】m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） | 容量〔 〕m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分）
|  |  | 薬品供給装置 | 切出し装置、ブロワ | 切出し装置、ブロワ
(3)-2 無触媒脱硝設備
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬剤使用量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 薬剤注入位置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬剤注入燃焼ガス温度域 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | NOx 発生濃度 入口 | 【 】ppm | 〔 〕ppm
|  |  | NOx 発生濃度 出口 | 80ppm 以下 | 80ppm 以下
|  | 4) 主要機器 | 無脱硝脱硝設備 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品貯留装置 | 容量【 】m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） | 容量〔 〕m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分）
|  |  | 薬品供給装置 | 切出し装置、ブロワ | 切出し装置、ブロワ
（4）ダイオキシン類除去設備（必要に応じて設置）
(3)-2 活性炭吹込方式
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 入口ダイオキシン類濃度 | 【 】ng-TEQ/ｍ3N | 〔 〕ng-TEQ/ｍ3N
|  |  | 出口ダイオキシン類濃度 | 0.1ng-TEQ/ｍ3N 以下 | 0.1ng-TEQ/ｍ3N 以下
|  |  | ダイオキシン類除去率 | 【 】％ | 〔 〕％
|  |  | 噴霧薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要機器 | 薬品貯留装置 | 容量【 】m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） | 容量〔 〕m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分）
|  |  | 薬品供給装置 | ブロワ | ブロワ
５ 余熱利用設備
(１) 蒸気タービン発電設備
(1）-1 蒸気タービン
|  | 1) 形式 |  | 【 抽気復水型 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目(１基につき) | 定格出力 | 【 】kW（発電機端） | 〔 〕kW（発電機端）
|  |  | タービン回転数 | 【 】m-1 | 〔 〕m-1
|  |  | 発電機回転数 | 【 】m-1 | 〔 〕m-1
|  |  | 回転方向 | 【 】 | 〔 〕
|  | 蒸気条件 | 入口蒸気圧力（主蒸気止弁入口） | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  | 蒸気条件 | 入口蒸気温度（主蒸気止弁入口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  | 蒸気条件 | 排気蒸気圧力（タービン排気口） | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  | 蒸気条件 | 排気蒸気温度（タービン排気口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気消費量 | 【 】t/h（最大出力時） | 〔 〕t/h（最大出力時）
|  |  | 段数 | 【 】段 | 〔 〕段
|  |  | 翼車数 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | シール形式 | ラビリンス式 | ラビリンス式
|  |  | カップリング形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 瞬間最大速度変動率 | 定格速度の110％以下（加速度トリップをしない範囲） | 定格速度の110％以下（加速度トリップをしない範囲）
|  |  | 整定速度調整率 | 定格速度の105％以下 | 定格速度の105％以下
|  |  | 加速度トリップ | 定格速度の111％以下 | 定格速度の111％以下
|  |  | 制御方式 | 【 主蒸気圧力制御及び調速機制御 】 | 〔 〕
|  | 4) 操作方法 |  | 暖気、起動昇速、並列、負荷運転の工程を機側手動及び遠隔自動で操作できること。 | 暖気、起動昇速、並列、負荷運転の工程を機側手動及び遠隔自動で操作できること。
|  | 5) 運転方法 | 逆送電の可否 | 【 可 】 | 〔 〕
|  |  | 常用運転方式 | 【 外部電源との並列運転 】 | 〔 〕
|  |  | 自立運転の可否 | 【 可 】 | 〔 〕
|  |  | 受電量制御の可否 | 【 可 】 | 〔 〕
|  |  | 主圧制御（前圧制御の可否） | 【 可 】 | 〔 〕
|  | 6) 付帯機器 | 主蒸気止弁（緊急遮断弁） | １式 | １式
|  |  | 蒸気加減弁 | １式 | １式
|  |  | 調速装置 | １式 | １式
|  |  | 台盤 | １式 | １式
|  |  | 潤滑装置（強制潤滑方式） | １式（タービン・発電機共用） | １式（タービン・発電機共用）
|  |  | ドレン回収装置 | １式 | １式
|  |  | ターニング装置 | １式 | １式
|  |  | グランドコンデンサ | １式 | １式
|  |  | 本体カバー | １式 | １式
|  |  | 保安装置 | １式 | １式
|  |  | 各種計測装置 | １式 | １式
|  |  | タービン起動盤 | １面 | １面
|  |  | バイパス用、排気ダクト用消音器 | １式 | １式
|  |  | ドレンタンク及びドレンポンプ | １式 | １式
|  | 7) 主な特記事項 |  | 本装置は独立基礎とする | 本装置は独立基礎とする
|  |  |  | 安全及び機器の保護のため必要な保護装置、警報装置等を設置 | 安全及び機器の保護のため必要な保護装置、警報装置等を設置
|  |  |  | 非常調速装置は、電気式と機械式の二重化とする | 非常調速装置は、電気式と機械式の二重化とする
|  |  |  | ポンプ類は100％の予備を設ける | ポンプ類は100％の予備を設ける
(1）-2 蒸気タービン制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 各種温度計 | 1式 | 1式
|  |  | 各種圧力計 | 1式 | 1式
|  |  | 各種電流計 | 1式 | 1式
|  |  | 回転計、振動計、軸位置計 | 1式 | 1式
|  |  | 集合故障表示、警報表示 | 1式 | 1式
|  |  | 操作スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯 | 1式 | 1式
(1）-3 蒸気タービン発電機
①発電機
|  | 1) 形式 |  | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 力率 | 80％（遅れ）以上 | 80％（遅れ）以上
|  |  | 絶縁種別 | F種以上 | F種以上
|  |  | 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 | ブラシレス励磁方式
|  |  | 冷却方式 | 空気冷却器付全閉内冷式 | 空気冷却器付全閉内冷式
|  |  | 潤滑方式 | 潤滑油強制循環方式 | 潤滑油強制循環方式
|  | 4) 主要機器 | 本体 | 1式 | 1式
|  |  | 保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 計測器 | 1式 | 1式
②発電機遮断機盤、励磁装置盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | 1面 | 1面
|  | 3) 主要機器 | 主遮断器 | 1式 | 1式
|  |  | 励磁装置 | 1式 | 1式
|  |  | サージアブソーバー | 1式 | 1式
|  |  | 自動電圧調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動力率調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動無効電力調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動同期投入装置 | 1式 | 1式
|  |  | 同期検定装置 | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類、電圧電流計、電力計等必要な計器 | 1式 | 1式
(1）-4 タービンバイパス装置
①発電機
|  | 1) 形式 |  | 減圧減温式 | 減圧減温式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 入口蒸気量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 入口蒸気 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 入口蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 出口蒸気 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 出口蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 減温水量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 減圧減温弁 個数 | 【 】個 | 〔 〕個
|  |  | 減圧減温弁 防音防振方法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ディスク | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シート | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ノズル、レジューサ | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | 1式 | 1式
|  |  | 温度計 | 1式 | 1式
|  |  | 消音器 | 1式 | 1式
|  |  | 安全弁 | 1式 | 1式
(1）-5 排気復水タンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置式 | 円筒横置式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 | SUS304同等品以上 | SUS304同等品以上
|  |  | 主要部厚さ | 4mm以上 | 4mm以上
|  |  | 主要寸法 | Φ：【 】m×H：【 】m | Φ：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  | 4) 主な特記事項 |  | 温度計、液面計を設置 | 温度計、液面計を設置
(1）-6 排気復水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 渦巻型 | 渦巻型
|  | 2) 数量 |  | ２台（交互運転） | ２台（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１台につき） | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | 4) 主な特記事項 |  | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む | ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込む
(1）-7 発電機室用天井クレーン
|  | 1) 形式 |  | 電動式ホイスト走行クレーン | 電動式ホイスト走行クレーン
|  | 2) 数量 |  | １台 | １台
|  | 3) 主要項目 | 定格荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 径間 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 揚程 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 走行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 横行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 巻上ドラム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 車輪 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 レール | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 その他 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
|  | 各部速度及び電動機 | 走行用 | 速度【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED【 】％ | ED〔 〕％
|  |  | 横行用 | 速度【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED【 】％ | ED〔 〕％
|  |  | 巻上用 | 速度【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED【 】％ | ED〔 〕％
|  |  | ブレーキ仕様 | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  |  | 操作方法 | 現場手動 | 現場手動
|  | 4) 付帯機器 | クレーン本体 | 1式 | 1式
|  |  | 走行レール及び取付金具 | 1式 | 1式
|  |  | 操作装置 | 1式 | 1式
|  |  | 安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | ランウェイガーダ | 1式 | 1式
(２) 場内余熱供給設備
(2）-1 温水設備（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 1 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目(１組につき) | 供給熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 供給温水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 戻り温水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 供給温水量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 使用蒸気 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 使用蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 使用蒸気量 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  | 4) 主要機器 | 温水熱交換器 | 1式 | 1式
|  |  | 温水循環タンク | 1式 | 1式
|  |  | 温水循環ポンプ | 1式 | 1式
(2）-2 給湯設備（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目(１組につき) | 供給熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 給湯温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 供給温水量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  | 4) 主要機器 | 温水熱交換器 | 1式 | 1式
|  |  | 温水循環タンク | 1式 | 1式
|  |  | 温水循環ポンプ | 1式 | 1式
(2）-3 予備ボイラ（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 温水ボイラ | 温水ボイラ
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 交換熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 燃料使用量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
(3）場外給湯用設備
|  | 1) 主要機器 | 外部温水供給用タンク（熱交換器内蔵） | 1式 | 1式
|  |  | 外部温水供給用ポンプ（交互運転） | 1式 | 1式
|  |  | 外部温水供給用配管（敷地境界まで） | 1式 | 1式
６ 通風設備
(１) 押込送風機
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ型 | 電動機直結ターボ型
|  | 2) 数量 |  | 2基（1基/炉） | 2基（1基/炉）
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 風量 | 【 】m3N/min（余裕率【 】％） | 〔 〕m3N/min（余裕率〔 〕％）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）（余裕率【 】％） | 〔 〕kPa（20℃において）（余裕率〔 〕％）
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量調整方式 | 【 回転数及びダンパ開閉制御 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 吸気スクリーン（SUS） | 1式 | 1式
|  |  | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 伸縮継手 | 1式 | 1式
|  |  | 接点付温度計 | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせる | 計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせる
(２) 二次押込送風機
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ型 | 電動機直結ターボ型
|  | 2) 数量 |  | 2基（1基/炉） | 2基（1基/炉）
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 風量 | 【 】m3N/min（余裕率【 】％） | 〔 〕m3N/min（余裕率〔 〕％）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）（余裕率【 】％） | 〔 〕kPa（20℃において）（余裕率〔 〕％）
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量調整方式 | 【 回転数及びダンパ開閉制御 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 伸縮継手 | 1式 | 1式
|  |  | 接点付温度計 | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせる | 計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせる
(３) 燃焼用空気予熱器
|  | 1) 形式 |  | 蒸気式又はガス式空気加熱器（ベアチューブ式） | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 1 】基/炉 | 〔 〕基/炉
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 蒸気使用量 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  |  | 交換熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 蒸気条件 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 蒸気条件 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気条件 復水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 燃焼用空気 燃焼用空気量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 燃焼用空気 入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 燃焼用空気 出口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 伝熱管 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 その他 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 制御方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主な特記事項 |  | 熱容量は、計算上必要量に対して、【 20％ 】以上の余裕を持たせる | 熱容量は、計算上必要量に対して、〔 〕以上の余裕を持たせる
(4) 風道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板製 | 溶接鋼板製
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 風速 | 【 12 】m/s以下 | 〔 〕m/s以下
|  |  | 主要材質、板厚 | SS400（ｔ＝3.2mm以上） | SS400（ｔ＝3.2mm以上）
|  | 4) 付帯機器 | 風圧測定孔 | 1式 | 1式
|  |  | エキスパンション（SUS製） | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 空気取り入れ口は、吸気スクリーン（SUS）を設置 | 空気取り入れ口は、吸気スクリーン（SUS）を設置
(5) 誘引送風機
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ | 電動機直結ターボ
|  | 2) 数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 風速 | 【 】m3N/min（余裕率30％以上） | 〔 〕m3N/min（余裕率30％以上）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）（余裕率20％以上） | 〔 〕kPa（20℃において）（余裕率20％以上）
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量制御方式 | 自動炉内圧調整 | 自動炉内圧調整
|  |  | 風量調整方式 | 回転数及びダンパ開閉制御方式 | 回転数及びダンパ開閉制御方式
|  | 4) 付帯機器 | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 冷却水供給設備 | 1式 | 1式
|  |  | 接点付温度計 | 1式 | 1式
|  |  | 制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | サイレンサ | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 軸受部の振動は連続120日運転時、振幅【40】μm以下とする | 軸受部の振動は連続120日運転時、振幅〔 〕μm以下とする
|  |  |  | 耐熱設計温度は350℃とする | 耐熱設計温度は350℃とする
|  |  |  | 軸受部は原則として水冷式とし、フローサイト及び接点付温度計を設置 | 軸受部は原則として水冷式とし、フローサイト及び接点付温度計を設置
|  |  |  | ケーシングにドレン抜きを設置 | ケーシングにドレン抜きを設置
(６) 煙道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板式 | 溶接鋼板式
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 風速 |  | 【 15 】m/s以下 | 〔 〕m/s以下
|  | 4) 主要項目 | 主要材質 | SS400、ろ過式集じん器より後段は耐硫酸露点腐食鋼 | SS400、ろ過式集じん器より後段は耐硫酸露点腐食鋼
|  |  | 鋼板厚さ | 4.5mm以上 | 4.5mm以上
|  | 5) 付帯機器 | 風圧測定孔 | 1式 | 1式
|  |  | エキスパンション（SUS製） | 1式 | 1式
|  |  | 掃除口 | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  | 6) 主な特記事項 |  | 保温の外装板及びエキスパンション、防護板等はSUS製とする | 保温の外装板及びエキスパンション、防護板等はSUS製とする
|  |  |  | 誘引送風機と煙突間に消音器を設置する | 誘引送風機と煙突間に消音器を設置する
(７) 煙道ダンパ
|  | 1) 形式 |  | ルーバー形、バタフライ形 | ルーバー形、バタフライ形
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 主要材質 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
(８) 煙突
|  | 1) 形式 |  | 【 】方式 | 〔 〕方式
|  |  | 内筒 | 鋼板製（外部保温） | 鋼板製（外部保温）
|  |  | 外筒 | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基（内筒【 】基） | １基（内筒〔 〕基）
|  | 3) 主要項目 | 高さ | GL+59m | GL+59m
|  |  | 外筒寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 内筒寸法 頂部口径 | Φ：【 】mm | Φ：〔 〕mm
|  |  | 内筒寸法 下部口径 | Φ：【 】mm | Φ：〔 〕mm
|  |  | 排ガス流速 | 【 】m/s以下 | 〔 〕m/s以下
|  |  | 頂部排出ガス流速 | 【 】m/s以下（高質ごみ） | 〔 〕m/s以下（高質ごみ）
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃、通常【 】℃ | 〔 〕℃、通常〔 〕℃
|  |  | 排ガス量（１本につき最大） | 【 】m3N/ｈ | 〔 〕m3N/ｈ
|  |  | 主要材質 内筒材質 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  |  | 主要材質 内筒厚さ | 6mm以上 | 6mm以上
|  |  | 主要材質 保温材 | ロックウール | ロックウール
|  |  | 主要材質 保温厚さ | 75mm以上 | 75mm以上
|  |  | 主要材質 頂部ノズル | SUS316L | SUS316L
|  | 4) 付帯機器 | 荷上用電動装置 | 1式 | 1式
|  |  | 階段及び踊場 | 1式 | 1式
|  |  | 避雷装置 | 1式 | 1式
|  |  | 測定孔 | 1式 | 1式
|  |  | マンホール | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 最頂部まで昇れるよう、階段を設置する | 最頂部まで昇れるよう、階段を設置する
|  |  |  | 踊場はグレーチングとする | 踊場はグレーチングとする
|  |  |  | 煙突室には内部照明を設置 | 煙突室には内部照明を設置
|  |  |  | 分析用機材を測定口まで荷揚げできる電動装置を設置 | 分析用機材を測定口まで荷揚げできる電動装置を設置
|  |  |  | 分析装置設置場所付近には、メンテナンス用電源及び水洗用具（薬品溶解、洗浄など）を設置 | 分析装置設置場所付近には、メンテナンス用電源及び水洗用具（薬品溶解、洗浄など）を設置
|  |  |  | 雷保護設備を設置 | 雷保護設備を設置
|  |  |  | 煙突に時計を設置 | 煙突に時計を設置
７ 灰出設備
(１) 焼却炉下コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２系列（１炉１系列） | ２系列（１炉１系列）
|  | 3) 主要項目(1系列につき) | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 排出シュート | 1式 | 1式
|  |  | 安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | 緊張装置 | 1式 | 1式
|  |  | 点検口、架台、階段、他 | 1式 | 1式
(２) 灰押出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2基（１炉１基） | 2基（１炉１基）
|  | 3) 主要項目(1基につき) | 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 運搬速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 見掛比重 | 1.0ｔ/ m3 | 1.0ｔ/ m3
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 押出し装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 冷却装置 | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊、階段 | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 焼却灰の含水率は20～25％程度とする | 焼却灰の含水率は20～25％程度とする
|  |  |  | 水素爆発防止対策を講じる | 水素爆発防止対策を講じる
|  |  |  | 灰押出機入口部には覗き窓を設け、焼却灰の詰まりを監視するためにＩＴＶ装置を設置する | 灰押出機入口部には覗き窓を設け、焼却灰の詰まりを監視するためにＩＴＶ装置を設置する
|  |  |  | 水槽下部に電動弁を設置 | 水槽下部に電動弁を設置
(３) 灰移送コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２系列 | ２系列
|  | 3) 主要項目(1系列につき) | 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 運搬速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | 緊張装置 | 1式 | 1式
(４) ふるい分け装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目(1系列につき) | 篩目寸法 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
(５) 磁選機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
(６) 鉄搬送コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
(７) 鉄貯留バンカ （必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 2炉分 | 2炉分
(８) 灰分散機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目 | 能力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
(９) 灰ピット
|  | 1) 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 |  | ４槽 | ４槽
|  | 3) 対象物 | 能力 | 焼却灰、飛灰処理物、灰ピット沈殿槽、灰ピット排水槽 | 焼却灰、飛灰処理物、灰ピット沈殿槽、灰ピット排水槽
|  | 4) 主要項目 | 容量 焼却灰 | 【 】m3以上（最大排出量の7日分以上） | 〔 〕m3以上（最大排出量の7日分以上）
|  |  | 容量 飛灰処理物 | 【 】m3以上（最大排出量の7日分以上） | 〔 〕m3以上（最大排出量の7日分以上）
|  |  | 容量 灰ピット沈殿槽 | 【 】m3以上 | 〔 〕m3以上
|  |  | 容量 灰ピット排水槽 | 【 】m3以上 | 〔 〕m3以上
|  |  | 単位容積重量 焼却灰 | 1.0t/m3 | 1.0t/m3
|  |  | 単位容積重量 飛灰処理物 | 1.0t/m3 | 1.0t/m3
|  |  | 主要寸法 焼却灰 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 飛灰処理物 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 灰ピット沈殿槽 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 灰ピット排水槽 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  | 5) 付帯機器 | 目盛板 | コンクリート＋塗装 １式 | コンクリート＋塗装 １式
|  |  | 散水装置 | 1式 | 1式
(10) 灰クレーン
|  | 1) 形式 |  | クラブバケット付天井クレーン | クラブバケット付天井クレーン
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | バケット形式 | クラムシェル形 | クラムシェル形
|  |  | バケット容量（切取り） | 【 】ｍ3 | 〔 〕m3
|  |  | バケット数量 | ２基 | ２基
|  |  | 主要材質 | 本体 【 】 | 本体 〔 〕
|  |  |  | 巻上ドラム 【 】 | 巻上ドラム 〔 〕
|  |  |  | 車輪 【 】 | 車輪 〔 〕
|  |  |  | バケット 【 】 | バケット 〔 〕
|  |  |  | ツメ 【 】 | ツメ 〔 〕
|  |  |  | レール 【 】 | レール 〔 〕
|  |  |  | 他 【 】 | 他 〔 〕
|  |  | 定格荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 単位容積重量 | 定格荷重計算用 【 1.5 】t/m3 | 定格荷重計算用 〔 〕t/m3
|  |  |  | 稼働率計算用【 1.0 】t/m3 | 稼働率計算用 〔 〕t/m3
|  |  | 径間 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 揚程 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 走行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 横行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 稼働率 自動 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 稼働率 手動 | 33%以内（手動投入時） | 33%以内（手動投入時）
|  |  | 操作方式 | 自動、半自動及び現場手動 | 自動、半自動及び現場手動
|  |  | 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
各部速度及び電動機
|  |  | ①走行用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  |  | ②横行用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  |  | ③巻上用 | 速度 【 】m/min | 速度〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  |  | ④開閉用 | 速度 開【 】sec | 速度 開〔 〕sec
|  |  |  | 速度 閉【 】sec | 速度 閉〔 〕sec
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ブレーキ仕様 | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  |  | 計量装置 | ロードセル方式デジタル表示 | ロードセル方式デジタル表示
|  |  | 電源 | 主回路 440V、60Hz | 主回路 440V、60Hz
|  |  |  | 操作回路 100V、60Hz | 操作回路 100V、60Hz
|  |  | バケット吊下 | ４本吊り | ４本吊り
|  |  | 速度制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御
|  |  | 投入量表示方式 | 液晶ディスプレイ付 | 液晶ディスプレイ付
|  | 4）付帯機器 | 定位置表示装置 | １式 | １式
|  |  | 操作機器 | １式 | １式
|  |  | 荷重計及び伝送装置 | １式 | １式
|  |  | 各種リミットスイッチ | １式 | １式
|  |  | 電源表示装置 | １式 | １式
|  |  | 集中給油装置 | １式 | １式
|  |  | 現場操作装置 | １式 | １式
|  |  | バケット格納台 | １式 | １式
|  |  | 予備グラブバケット | １式 | １式
|  |  | 安全ネット | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置を設置 | 過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置を設置
|  |  |  | ピット壁衝突防止装置を設置 | ピット壁衝突防止装置を設置
|  |  |  | 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設置 | 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設置
|  |  |  | 天井梁下より２m以上のスペースを有す | 天井梁下より２m以上のスペースを有す
|  |  |  | メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設置 | メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設置
|  |  |  | 搬出物の計量装置を設置 | 搬出物の計量装置を設置
(11) 排ガス処理飛灰搬送装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】系列（２炉分） | 〔 〕系列（２炉分）
|  | 3) 主要項目 | 能力 | 【 】ｔ/h（見掛比重0.3ｔ/m3） | 〔 〕ｔ/h（見掛比重0.3ｔ/m3）
|  |  | 速度 | 【 】m/s | 〔 〕m/s
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 操作方法 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 4）付帯機器 | 点検歩廊、手摺り | １式 | １式
|  |  | 安全装置 | １式 | １式
|  |  | 点検口他 | １式 | １式
(12) 飛灰貯留槽
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板製 | 溶接鋼板製
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 貯留物 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 有効容量 | 【 】m3（最大排出量の１日分以上） | 〔 〕m3（最大排出量の１日分以上）
|  |  | 見掛比重 | 0.3ｔ/m3 | 0.3ｔ/m3
|  |  | 排出方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 板厚 | 【 】mm以上 | 〔 〕mm以上
|  | 4) 付帯機器 | 保温装置 | １式 | １式
|  |  | レベル計 | １式 | １式
|  |  | ブリッジ防止装置 | １式 | １式
|  |  | ゲート | １式 | １式
|  |  | 集じん装置 | １式 | １式
(13) 飛灰定量供給装置
|  | 1) 形式 |  | テーブルフィーダ式 | テーブルフィーダ式
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 供給能力 | 【 】～【 】ｔ/ｈ | 〔 〕～〔 〕ｔ/ｈ
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 飛灰搬送コンベヤ | １式 | １式
(14) 重金属固定剤注入設備
(14) -1 重金属固定剤供給ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目 | 供給能力 | 【 】～【 】L/ｈ | 〔 〕～〔 〕L/ｈ
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 背圧弁 | １式 | １式
|  |  | 安全弁 | １式 | １式
(14) -2 重金属固定剤貯留槽
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 【 】m3（最大排出量の7日分） | 〔 〕m3（最大排出量の7日分）
|  |  | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 液面計 | １式 | １式
|  |  | レベル計 | １式 | １式
(15) 混練装置
|  | 1) 形式 |  | 二軸パドル式 | 二軸パドル式
|  | 2) 数量 |  | 【 2 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 能力 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  |  | 運転時間 | ５h/日 | ５h/日
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 養生コンベヤ | １式 | １式
|  |  | 集じん装置 | １式 | １式
|  |  | 洗浄装置 | １式 | １式
(16)処理物養生コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】t/h以上 | 〔 〕t/h以上
|  |  | 見掛比重 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
８ 給水設備
（１）所用水量
|  |  | 機器冷却用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 機器冷却用補給水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 排ガス冷却用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 純水装置用補給水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 薬品溶解用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 灰出設備用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | プラットホーム洗浄水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 洗車用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 炉内噴霧 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | その他（ ） | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
|  |  | 合計 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】（m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕（m3/日)
（2）給・配水方式
|  | 1) 形式 |  | 【 受水槽＋高置水槽 】方式 | 〔 〕方式
（3）水槽類仕様
|  | プラント用水受水槽 | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 循環水量×【 】分+その他のプラント使用水量×【 】時間 【 】m3 | 循環水量×〔 〕分+その他のプラント使用水量×〔 〕時間 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
|  | プラント用高置水槽 | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間以上【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間以上〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【SUS製角型】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
|  | 純水装置補給水 薬品溶解水用受水槽 (必要に応じて設置) | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間以上【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間以上〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【SUS製】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
|  | 同上 高置水槽 (必要に応じて設置) | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間以上【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間以上〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【SUS製】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
|  | 噴霧水槽 (必要に応じて設置) | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間以上【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間以上〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
|  | 消火用水槽（他水槽との兼用不可） | 数量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔 〕・〔 〕
(4)機器冷却塔
|  | 1) 形式 |  | 低騒音型強制通風式 | 低騒音型強制通風式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 熱交換能力 | 【 】kJ/h | 〔 〕kJ/h
|  |  | 冷却水入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 冷却水出口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 本体 | FRP | FRP
|  |  | 主要材質 フレーム | SS400（溶融亜鉛めっき） | SS400（溶融亜鉛めっき）
|  |  | 主要材質 架台 | SS400（溶融亜鉛めっき） | SS400（溶融亜鉛めっき）
|  |  | 主要材質 充填材 | PVC | PVC
|  | 4) 主な特記事項 |  | 毎時最大水量の20％以上の余裕度を設定 | 毎時最大水量の20％以上の余裕度を設定
(5)機器冷却水薬注装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 薬注ポンプ | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 薬剤タンク | 【 】基 | 〔 〕基
(6) ポンプ類
|  | ﾌﾟﾗﾝﾄ用水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 機器冷却水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 再利用水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
(7)給水配管工事
|  | 1) 主な特記事項 |  | ゾーニング及び系統区分と色別（札掛）を行う | ゾーニング及び系統区分と色別（札掛）を行う
９ 排水処理設備
(１) ごみピット汚水処理設備
(1)-1 排水量
|  |  | ごみピット汚水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
(1)-2 ごみピット汚水槽
|  | 1) 構造 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3（ごみピット排水の【 】日分） | 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分）
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
(1)-3 ごみピット汚水移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 所要電動機 | 【 】V×【 】P×【 】ｋW | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕ｋW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
(1)-4 ごみ汚水ろ過器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | メッシュ | 【 】μm | 〔 〕μm
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 スクリーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 所要電動機 | 【 】V×【 】P×【 】ｋW | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕ｋW
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
(1)-5 ろ液貯留槽
|  | 1) 構造 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3（ごみピット排水の【 】日分） | 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分）
|  |  | 主要材質 | 【 SUS 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
(1)-6 ごみ汚水噴霧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 吐出圧 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
(1)-7 ごみ汚水噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 【 二流体噴霧式 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 噴霧量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 圧力空気量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要材質 ノズル | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 配管 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
（2）プラント系排水処理設備
|  | 1) 排水量 | ボイラブロー水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 機器冷却ブロー水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 純水再生排水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 灰汚水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | プラットホーム洗浄水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 洗車排水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 計 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  | 2) 処理方式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 汚泥処理方式 |  | ポンプで圧送し、ごみピットに噴霧 | ポンプで圧送し、ごみピットに噴霧
4) プラント系排水処理設備仕様リスト
4) -① 水槽類
|  | 【 汚水受槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 鉄筋コンクリート製 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 散気装置 】 | 〔 〕
|  | 【 計量槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 鋼板製角型三角堰、内面耐食塗装 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 薬品混合槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 攪拌機 】 | 〔 〕
|  | 【 凝集沈殿槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
4) -② ポンプ・ブロワ類
|  | 【 汚水ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 ろ過ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 逆洗ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
4) -③ 塔・機器類
|  | 【 ろ過器 】 | 数量 | 常用【 】基 予備【 】基 | 常用〔 〕基 予備〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 圧力式砂ろ過 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 常用【 】基 予備【 】基 | 常用〔 〕基 予備〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 常用【 】基 予備【 】基 | 常用〔 〕基 予備〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 常用【 】基 予備【 】基 | 常用〔 〕基 予備〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 常用【 】基 予備【 】基 | 常用〔 〕基 予備〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
4) -④ 薬液タンク類
|  | 【 苛性ソーダ貯留槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 ポリエチレン製円筒型 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 ポリエチレン製円筒型 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 ポリエチレン製円筒型 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 ポリエチレン製円筒型 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 ポリエチレン製円筒型 】 | 〔 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
4) -⑤ 薬液注入ポンプ類
|  | 【 苛性ソーダポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 塩酸ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 凝集剤ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
１０ 電気設備
(１) 電気方式
|  | 1) 受電方式 |  | 【 】受電 | 〔 〕受電
|  |  |  | 交流三相三線式【 】kV 60Hz 【 】回線 | 交流三相三線式〔 〕kV 60Hz 〔 〕回線
|  | 2) 契約電力 |  | 【 】kW | 〔 〕kW
|  | 3) 発電電力 |  | 交流三相三線式【 】kV 60Hz 【 】kW | 交流三相三線式〔 〕kV 60Hz 〔 〕kW
|  | 4) 配電方式 | プラント動力 高圧 | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz
|  |  | プラント動力 一般 | AC 440V級 3φ3W 60Hz | AC 440V級 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  | 建築動力 | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  | 照明・コンセント | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz
|  |  | 保安電源 | AC 440V級 3φ3W 60Hz | AC 440V級 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz
|  |  | 制御電源 高圧受配電盤 | DC100V | DC100V
|  |  | 制御電源 一般 | AC 100V 1φ2W 60Hz | AC 100V 1φ2W 60Hz
|  |  |  | DC 100V | DC 100V
|  |  |  | メーカー標準電圧 | メーカー標準電圧
(2) 高圧受変電設備
（2）-1 構内引込用柱上開閉器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 仕様 |  | 【 】 | 〔 〕
（2）-2 高圧受電盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1425 CW形） | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1425 CW形）
|  | 2) 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 3) 主要取付機器 |  | 【 】 | 〔 〕
（2）-3 高圧変圧器
プラント動力用変圧器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（三相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（三相三線）
|  | 3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | 4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
建築動力用変圧器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（三相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（三相三線）
|  | 3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | 4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
照明等用変圧器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（単相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（単相三線）
|  | 3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | 4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
(3) 高圧配電設備
（3）-1 蒸気タービン発電機連絡盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要機器 | 真空遮断器 | １式 | １式
|  |  | 計器用変流器 | １式 | １式
|  |  | 継電器 複合器デジタル継電器 | １式 | １式
（3）-2 高圧配電盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要機器 | 真空遮断器 | １式 | １式
|  |  | 計器用変流器 | １式 | １式
|  |  | 変流器 | １式 | １式
|  |  | 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | １式 | １式
|  | 4) 盤構成 | １・２号炉動力盤 | 各１式 | 各１式
|  |  | １・２号炉誘引送風機盤 | 各１式 | 各１式
|  |  | 共通設備動力盤 | １式 | １式
|  |  | 建築動力盤 | １式 | １式
|  |  | 保安用動力盤 | １式 | １式
|  |  | 進相コンデンサ主幹盤 | １式 | １式
（3）-3 高圧動力盤（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目 | 定格容量 | 6.6kV | 6.6kV
|  |  | 電気方式 | 6.6kV、3φ3W、60Hz | 6.6kV、3φ3W、60Hz
|  | 4) 主要機器 | 限流ヒューズ （ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ） | １式 | １式
|  |  | 真空電磁接触器 | １式 | １式
|  |  | 計器用変流器 モールド型 | １式 | １式
|  |  | 零相変流器 モールド型 | １式 | １式
（3）-4 進相コンデンサ盤
|  | 1) 形式 |  | 乾式パック型コンデンサ | 乾式パック型コンデンサ
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 6.6kV、60Hz | 6.6kV、60Hz
|  | 4) 主要機器 | 開閉器 | １式 | １式
|  |  | 放電抵抗 | １式 | １式
|  |  | 直列リアクトル | １式 | １式
|  |  | 進相コンデンサ | １式 | １式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 手動及び自動力率調整装置を設置 | 手動及び自動力率調整装置を設置
（3）-5 変圧器盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要機器 | 変圧器 | １式 | １式
|  |  | 付属品 | １式 | １式
|  | 4) 盤構成 |  | 各１式 | 各１式
|  | プラント動力用変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
|  | プラント共通動力用変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
|  | 建築動力用変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
|  | 照明等用変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
|  | 非常用プラント動力変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
|  | その他必要な変圧器 | 形式 | モールド形 | モールド形
|  |  | 数量 | １式 | １式
(4) 低圧配電設備
（4）-1 低圧動力主幹盤（プラント・建築）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型 | 鋼板製屋内自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 440V、220V | 440V、220V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器（MCCB） | １式 | １式
|  |  | 表示灯（LED） | １式 | １式
|  |  | 地絡保護装置 | １式 | １式
|  |  | 零相変流器 | １式 | １式
|  |  | 非常用切替器（常用－発電） | １式 | １式
（4）-2 照明主幹盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型 | 鋼板製屋内自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 210V、105V | 210V、105V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器（MCCB） | １式 | １式
|  |  | 補助変圧器（乾式モールド） | １式 | １式
|  |  | 表示灯（LED） | １式 | １式
|  |  | 地絡保護装置 | １式 | １式
|  |  | 零相変流器 | １式 | １式
|  |  | 非常用切替器（常用－発電） | １式 | １式
(5) 非常用電源設備
（5）-1 非常用発電設備
原動機
|  | 1) 形式 |  | ガスタービン又はディーゼルエンジン | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 定格出力 | 【 】ps | 〔 〕ps
|  |  | 操作方式 | 自動及び遠隔手動 | 自動及び遠隔手動
|  | 4) 主要機器 | 本体 | １式 | １式
|  |  | 油サービスタンク | １式 | １式
|  |  | 油移送ポンプ | １式 | １式
|  |  | 煙道 | １式 | １式
|  |  | 消音器 | １式 | １式
|  |  | 冷却装置 | １式 | １式
発電機
|  | 1) 形式 |  | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 力率 | 80％（遅れ） | 80％（遅れ）
|  |  | 絶縁種別 | F種以上 | F種以上
|  |  | 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 | ブラシレス励磁方式
|  |  | 出力 | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  |  | 発電電圧 | 【 】V | 〔 〕V
|  |  | 回転数 | 【 】m-1 | 〔 〕m-1
|  | 4) 主要機器 | 計測器 | １式 | １式
|  |  | 保護装置 | １式 | １式
発電機制御装置
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要機器 | 温度計、圧力計、電流計、回転計 | １式 | １式
|  |  | 集合故障表示 | １式 | １式
|  |  | 操作スイッチ | １式 | １式
発電機遮断器盤、励磁装置盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要機器 | 主遮断器 | １式 | １式
|  |  | 励磁装置 | １式 | １式
|  |  | サージアブソーバー | １式 | １式
|  |  | 自動電圧調整装置 | １式 | １式
|  |  | 自動力率調整装置 | １式 | １式
|  |  | 自動同期投入装置 | １式 | １式
|  |  | 同期検定装置 | １式 | １式
|  |  | 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | １式 | １式
（5）-2 無停電電源装置
|  | 1) 形式 |  | インバータ方式 | インバータ方式
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 必要負荷の10 分間以上 | 必要負荷の10 分間以上
|  |  | 蓄電池 | 【 長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 】 | 〔 〕
|  |  | インバータ | 静止型 | 静止型
|  | 4) 主要機器 | 充電器 | １式 | １式
|  |  | 蓄電池 | １式 | １式
|  |  | インバータ | １式 | １式
|  |  | 自動無瞬断切替装置 | １式 | １式
|  |  | 負荷の種類 | 計装分散制御システム、ごみクレーン制御回路、シーケンス制御回路、受入供給設備用計量機、蒸気タービン制御回路、その他必要な負荷 | 計装分散制御システム、ごみクレーン制御回路、シーケンス制御回路、受入供給設備用計量機、蒸気タービン制御回路、その他必要な負荷
（5）-3 直流電源設備
|  | 1) 形式 |  | 【 サイリスタ方式 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 必要負荷の10 分間以上 | 必要負荷の10 分間以上
|  |  | 蓄電池 | 【 長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 】 | 〔 〕
|  |  | 充電装置 | 自動定電圧浮動充電方式、均等充電時の負荷電圧補償 | 自動定電圧浮動充電方式、均等充電時の負荷電圧補償
|  |  | 交流入力 | AC440V、3φ3W、60Hz | AC440V、3φ3W、60Hz
|  |  | 直流出力 | DC100V | DC100V
|  |  |  | 高圧遮断器操作、高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯、蒸気タービン発電機制御電源、監視表示灯電源、その他必要なもの | 高圧遮断器操作、高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯、蒸気タービン発電機制御電源、監視表示灯電源、その他必要なもの
(6) 盤の構造
|  | 1) 主な特記事項 |  | 前面枠及び扉 SS400 t=3.2㎜ (ただし、面積0.9㎡以下の場合は2.3㎜) とする | 前面枠及び扉 SS400 t=3.2㎜ (ただし、面積0.9㎡以下の場合は2.3㎜) とする
|  |  |  | 屋外設置の場合はSUS製とする | 屋外設置の場合はSUS製とする
|  |  |  | 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いる | 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いる
|  |  |  | 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする | 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする
|  |  |  | 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とする | 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とする
|  |  |  | 設置する環境に応じた仕様とする(粉じん、防水等) | 設置する環境に応じた仕様とする(粉じん、防水等)
|  |  |  | 塗装膜厚は外面60μ以上、内面40μ以上とする | 塗装膜厚は外面60μ以上、内面40μ以上とする
（7） 接地端子盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内壁掛形 | 鋼板製屋内壁掛形
|  | 2) 収納機器 | 接地端子 （ジャンパー用銅バー付） | １式 | １式
|  |  | 測定端子 | １式 | １式
|  |  | サージバランサー | 【 B種、INV用、計装用、弱電用 】 １式 | 〔 〕 １式
(8) 補修用電源
|  | 1) 主な特記事項 |  | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設置 | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設置
(9) 電気配線工事
配線・ケーブル工事
|  | 1) 主な記載事項 |  | 電線・ケーブルはEM電線、EMケーブルを採用（計装用特殊電線は除く） | 電線・ケーブルはEM電線、EMケーブルを採用（計装用特殊電線は除く）
|  |  |  | 制御回路の端子あげは透明被覆端子を使用（2sq以下） | 制御回路の端子あげは透明被覆端子を使用（2sq以下）
配管・ケーブルラック・レースウェイ工事・配線ダクト工事
|  | 1) 主な記載事項 |  | 配管は内外面溶融亜鉛めっき鋼管（EP、CP、GP）を標準とし、原則として塗装は行わない（屋外・意匠上必要な部分を除く） | 配管は内外面溶融亜鉛めっき鋼管（EP、CP、GP）を標準とし、原則として塗装は行わない（屋外・意匠上必要な部分を除く）
|  |  |  | ケーブルラックは溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板、AL製を標準とする（二重天井内は協議による。レースウェイ工事もケーブルラック工事に準じる） | ケーブルラックは溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板、AL製を標準とする（二重天井内は協議による。レースウェイ工事もケーブルラック工事に準じる）
|  |  |  | 電動機等の機器との接続は可とう電線管とする（使用場所によりフレキシブル形、コルゲート形を使い分ける） | 電動機等の機器との接続は可とう電線管とする（使用場所によりフレキシブル形、コルゲート形を使い分ける）
|  |  |  | プルボックスは溶融亜鉛めっき製を標準とし、環境によりSUS【 304L 】製等協議による | プルボックスは溶融亜鉛めっき製を標準とし、環境によりSUS〔 〕製等協議による
|  |  |  | 屋外の使用材料は溶融亜鉛めっき及びSUS【 304L 】製を標準とする | 屋外の使用材料は溶融亜鉛めっき及びSUS〔 〕製を標準とする
|  |  |  | 配管、ケーブルラックの支持金具、吊ボルトは溶融亜鉛めっき製を標準とし、吊ボルトは12mm（4分）を標準とする SUS【 304L 】製の使用場所は協議による | 配管、ケーブルラックの支持金具、吊ボルトは溶融亜鉛めっき製を標準とし、吊ボルトは12mm（4分）を標準とする SUS〔 〕製の使用場所は協議による
|  |  |  | 吊ボルトの長さが1,500mmを超える場合は、ボルト間にブレスを入れる 振れ止め金物を設置する | 吊ボルトの長さが1,500mmを超える場合は、ボルト間にブレスを入れる 振れ止め金物を設置する
|  |  |  | 支持材及び配管固定クリップには保護キャップを取り付ける（作業動線のFL+2,000mm以内を標準とする） | 支持材及び配管固定クリップには保護キャップを取り付ける（作業動線のFL+2,000mm以内を標準とする）
（10） 電力監視設備
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型中通路式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型中通路式
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 用途 |  | 受電・デマンド監視、蒸気タービン発電機監視、非常用発電機監視、高低圧配電盤監視 | 受電・デマンド監視、蒸気タービン発電機監視、非常用発電機監視、高低圧配電盤監視
|  | 4) 主要機器 | 模擬母線 | １式 | １式
|  |  | 電力監視計器 | １式 | １式
|  |  | 保護継電器 | １式 | １式
|  |  | 操作開閉器 | １式 | １式
|  |  | 切換開閉器 | １式 | １式
|  |  | 表示灯 | １式 | １式
|  |  | 警報表示装置 | １式 | １式
|  |  | 盤内照明及びコンセント | １式 | １式
|  |  | その他継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | １式 | １式
１１ 計装設備
（1） 制御項目
|  | 1) 自動運転制御 | ごみ焼却関係運転制御 | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御（CO、NOx制御含む）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他 | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御（CO、NOx制御含む）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他
|  |  | ボイラ関係運転制御 | ボイラ水面レベル制御、ボイラ水質管理、その他 | ボイラ水面レベル制御、ボイラ水質管理、その他
|  |  | 蒸気タービン発電機運転制御 | 自動立上、停止、その他 | 自動立上、停止、その他
|  |  | ごみクレーン・灰クレーンの運転制御 | 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他 | 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他
|  |  | 動力機器制御 | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他 | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他
|  |  | 給排水関係運転制御 | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他 | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他
|  |  | 公害関係運転制御 | 排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他 | 排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他
|  |  | 受配電発電運転制御 | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他
|  |  | その他必要なもの | 施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置 | 施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置
|  | 2) 計装制御機能 | 操作機能 | プログラム設定値等の変更操作、手動遠隔操作 | プログラム設定値等の変更操作、手動遠隔操作
|  |  | 燃焼制御 | 自動燃焼制御システム機能 | 自動燃焼制御システム機能
|  |  | 運転監視機能 | 各設備の作動状態表示、警報発生表示（警報履歴含む）、計測値表示、操作表示及び誤操作表示、関連施設の作動状態表示、計測値表示、関連施設の操作・制御・インターロック（余熱利用、処理水、空気量等）、電力監視、【 】 | 各設備の作動状態表示、警報発生表示（警報履歴含む）、計測値表示、操作表示及び誤操作表示、関連施設の作動状態表示、計測値表示、関連施設の操作・制御・インターロック（余熱利用、処理水、空気量等）、電力監視、〔 〕
|  | 3) 省エネルギー管理機能 |  | 電力デマンド制御、力率改善制御、【 】 | 電力デマンド制御、力率改善制御、〔 〕
|  | 4) データ処理機能・作成機能 | プラントデータの収録・管理 | ごみ搬入出計量データ、ごみ投入量、焼却灰・飛灰処理物搬出量、薬品量、温水供給量、電力供給量、保安電力、本施設のプロセスデータ | ごみ搬入出計量データ、ごみ投入量、焼却灰・飛灰処理物搬出量、薬品量、温水供給量、電力供給量、保安電力、本施設のプロセスデータ
|  |  | 運転管理帳票の作成 | 運営管理資料として、一定時刻又は任意指定による日報・月報・年報等その他帳票作成を行えるもの | 運営管理資料として、一定時刻又は任意指定による日報・月報・年報等その他帳票作成を行えるもの
|  | 5) 自己診断機能 |  | システムの異常監視、同上ガイダンス、メンテナンス情報、同ガイダンス、【 】 | システムの異常監視、同上ガイダンス、メンテナンス情報、同ガイダンス、〔 〕
|  | 6) 非常時対応機能 |  | 緊急時自動立ち下げ、停電（瞬時停電含む）・復電時対応 | 緊急時自動立ち下げ、停電（瞬時停電含む）・復電時対応
|  | 7) 設計基準 |  | 中央制御室にはLCD付コントロールデスク、CCTV装置、各種制御機器類を合理的に配置 | 中央制御室にはLCD付コントロールデスク、CCTV装置、各種制御機器類を合理的に配置
|  |  |  | ハードウェアは二重化 | ハードウェアは二重化
|  |  |  | 主幹配線は光ケーブルとする | 主幹配線は光ケーブルとする
（2） 構成機器
（2）-1 中央制御室
プラント系
①中央監視装置
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | １式 | １式
|  | 3）構成 |  | 【 プラント系、共通系、受電・発電、逆潮電力 】 | 〔 〕
|  | 4）主要項目 | グラフィック装置 | 【 LCD50 】インチ以上×【 2 】台 | 〔 〕インチ以上×〔 〕台
|  |  | CCTVモニター | 【 LCD22 】インチ以上×【 6 】台 | 〔 〕インチ以上×〔 〕台
|  |  |  | 【 ウェブエンコーダー 】 １式 | 〔 〕 1式
|  |  |  | その他必要機器 １式 | 〔 〕 1式
②オペレーターズコンソール
|  | 1）形式 |  | 鋼板製 | 鋼板製
|  | 2）数量 |  | 【 １ 】式 | 〔 〕式
|  | 3）主要項目 | ＦＡコンピューター | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | CPU | 【 】GHz | 〔 〕GHz
|  |  | ECCメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク | 【 RAID1 】【 】GB | 〔 〕 〔 〕GB
|  |  | RAS機能 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | 二重化ボード | １式 | １式
|  |  | LCDモニター | 22インチ以上 ×【 】台 | 22インチ以上 ×〔 〕台
|  |  | 操作器 | 【 1 】式 | 〔 〕式
③プロセス入出力装置
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 3）主要項目 | 自動燃焼制御装置(ACC) | 【 単独、DCS組込 】 | 〔 〕
|  |  |  | その他必要なもの １式 | 〔 〕
④補助記憶装置
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | １式 | １式
|  | 3）主要項目 | 容量 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | 記憶密度 | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | その他必要なもの １式 | 〔 〕
プラント系データ管理サーバ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | １式 | １式
|  | 3）主要項目 | CPU | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ECCメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク | 【 RAID1 】【 】GB | 〔 〕 〔 〕GB
|  |  | ネットワークインターフェース | 【 1000BASE-TX 】 | 〔 〕
|  |  | ソフトウェア | 【 】 | 〔 〕
（2）-2 周辺機器
管理端末
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 3）主要項目 | メインメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | オプティカルドライブ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ネットワークインターフェース | 【 1000BASE-TX 】 | 〔 〕
|  |  | ディスプレイ | 【 22インチカラーLCD 】 | 〔 〕
|  |  | キーボード | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ソフトウェア | 【 】 | 〔 〕
帳票レーザープリンタ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 印字方式 | 【 乾式電子写真方式 】 | 〔 〕
|  |  | 印字速度 | A4：【 】枚/min、A3：【 】枚/min | A4：〔 〕枚/min、A3：〔 〕枚/min
|  |  | 用紙サイズ | A4、A3 | A4、A3
カラーレーザープリンタ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 印字方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 用紙サイズ | A4、A3 | A4、A3
（2）-3 その他機器
|  |  | その他機器 | システム構成上の必要機器を設置する | 〔 〕
（3） 監視用テレビ（CCTV）設備
（3）-1 カメラ及びモニタ
|  | 1）主な仕様 |  | カラー【 CCD 】カメラとし、有効画素数：【 768 H×494 V 】以上とする | カラー〔 〕カメラとし、有効画素数：〔 〕以上とする
|  |  |  | 回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とする | 回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とする
|  | 2）カメラ設置場所 | 出入口（門扉） | 台数：【各1】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○ | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○
|  |  | プラットホーム | 台数：【2】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○ | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○
|  |  | ごみピット | 台数：【2】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○ | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○
|  |  | 投入ホッパ | 台数：【2】台 レンズ形式：標準 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：標準 録画：×
|  |  | 焼却炉 | 台数：【2】台 レンズ形式：標準 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：標準 録画：×
|  |  | ボイラドラム液面計 | 台数：【2】台 レンズ形式：標準 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：標準 録画：×
|  |  | 灰ピット・積出場 | 台数：【2】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：×
|  |  | 灰押出機 | 台数：【1】台 レンズ形式：標準 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：標準 録画：×
|  |  | タービン発電機室 | 台数：【1】台 レンズ形式：広角 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：広角 録画：×
|  |  | 煙突頭頂部 | 台数：【1】台 レンズ形式：望遠 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：望遠 録画：×
|  |  | 計量機 | 台数：【1】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○ | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：○
|  |  | その他（外周道路等） | 台数：【 】台 レンズ形式：電動ズーム 録画：× | 台数：〔 〕台 レンズ形式：電動ズーム 録画：×
|  | 3）モニター設置場所 | 中央制御室 | モニターサイズ：【LCD 55in】 台数：【2】台 | モニターサイズ：〔 〕 台数：〔 〕台
|  |  |  | モニターサイズ：LCD 22in 台数：【6】台 | モニターサイズ：LCD 22in 台数：〔 〕台
|  |  | クレーン操作室等（ごみ・灰） | モニターサイズ：LCD17in 台数：【4】台 | モニターサイズ：LCD17in 台数：〔 〕台
|  |  | プラットホーム監視室 | モニターサイズ：LCD32in 台数：【1】台 | モニターサイズ：LCD32in 台数：〔 〕台
|  |  | 管理棟事務所 | モニターサイズ：LCD32in 台数：【1】台 | モニターサイズ：LCD32in 台数：〔 〕台
|  |  | 大会議室 | モニターサイズ：150in 台数：【1】台 | モニターサイズ：150in 台数：〔 〕台
|  |  | 見学者ホール | モニターサイズ：LCD40in 台数：【 】台 | モニターサイズ：LCD40in 台数：〔 〕台
（4） 気象・環境自動監視装置
（4）-1 気象
|  | 風向・風速計 |  | 【 プロペラ式 】 | 〔 〕
|  |  | 測定方法 | 風速（周波数） | 風速（周波数）
|  |  |  | 風向（ポテンションメータ） | 風向（ポテンションメータ）
|  |  | 温湿度（温度、Pt100） | 湿度、静電容量式 1式 | 湿度、静電容量式 1式
|  |  | ヒータ付雨量計 | 1式 | 1式
|  |  | ﾃﾞｰﾀﾛｸﾞ | 1式 | 1式
|  |  | 付属品 | 1式 | 1式
（4）-2 排ガス分析装置
SOX、NOX、CO、CO2、O2分析装置
|  | 1）形式 |  | 屋内自立形 | 屋内自立形
|  | 2）測定方式 | SOX、NOX、CO、CO2 | 【 非分散赤外線吸収法 】 | 〔 〕
|  |  | O2 | 【 ジルコニア式 】 | 〔 〕
|  | 3）仕様 |  | 自動校正、O2換算、自己診断機能付 全成分形式承認品 | 自動校正、O2換算、自己診断機能付 全成分形式承認品
|  | 4）付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、〔 〕
|  | 5）標準ガス |  | 1式 | 1式
|  | 6）出力 |  | DC4～20mA | DC4～20mA
塩化水素濃度計
|  | 1）形式 |  | 屋内自立形 | 屋内自立形
|  | 2）測定方式 |  | 【 イオン電極連続分析法 】 | 〔 〕
|  | 3）仕様 |  | 自動校正、O2換算、自己診断機能付 形式承認品 | 自動校正、O2換算、自己診断機能付 形式承認品
|  | 4）付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、〔 〕
|  | 5）試薬 |  | 1式 | 1式
|  | 6）出力 |  | DC4～20mA | DC4～20mA
ばいじん濃度計
|  | 1）形式 |  | プローブ一体型 | プローブ一体型
|  | 2）測定方式 |  | 【 近赤外光散乱方式 】 | 〔 〕
|  | 3）仕様 |  | 自己診断機能付 形式承認品 | 自己診断機能付 形式承認品
|  | 4）付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、〔 〕
|  | 5）計装用エア |  | 0.2MPaG 26L/min 以上 | 0.2MPaG 26L/min 以上
（4）-3 記録計
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）台数 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 3）機器仕様 | 入力 | 【 】ch | 〔 〕ch
|  |  | 記録 | デジタル | デジタル
|  |  | 伝送機能 | RS-485 | RS-485
|  |  | メディアコンバータ | 1式 | 1式
|  |  | 付属品 | 1式 | 1式
（4）-4 環境測定表示盤（屋内形）
|  | 1）形式 |  | 【 天井吊形 】、【 LCD40in 】 | 〔 〕、〔 〕
|  | 2）台数 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 3）項目 |  | 【 ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、蒸気タービン発電電力量、その他、管理事務室で入力した情報 】 | 〔 〕
（4）-5 計装用空気圧縮機
|  | 1）形式 |  | スクリュータイプ | スクリュータイプ
|  | 2）台数 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3）主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  | 4）付帯機器 | 冷却器 | 1式 | 1式
|  |  | 空気タンク | 1式 | 1式
|  |  |  | 【 除湿機 】 1式 | 〔 〕 1式
１２ 雑設備
(１)燃料設備
(1)-1 燃料タンク
|  | 1) 形式 |  | 地下式 | 地下式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】kL | 〔 〕kL
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 残油量表示発信器 | 1式 | 1式
|  |  | 注入口 | 1式 | 1式
|  |  | 消火器 | 1式 | 1式
|  | 5) 主な特記事項 |  | 地上式の場合は防油提及びフェンス等を設置する | 地上式の場合は防油提及びフェンス等を設置する
(1)-2 燃料ポンプ
|  | 1) 形式 |  | ギアポンプ | ギアポンプ
|  | 2) 数量 |  | 2基（交互運転） | 2基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】L/h | 〔 〕L/h
|  |  | 吐出圧 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | ストレーナ | 1式 | 1式
|  |  | リリーフ弁他 | 1式 | 1式
(2) 空気圧縮機設備
(2)-1 プラント用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | スクリュータイプ | スクリュータイプ
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 冷却器 | 1式 | 1式
|  |  | 空気タンク | 1式 | 1式
|  |  |  | 【 除湿機 】 1式 | 〔 〕 1式
(2)-2 空気源用レシーバタンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 使用圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
(2)-3 エアドライヤ（油分離器含む）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
(3) 雑用空気圧縮機設備
|  | 1) 形式 |  | スクリュータイプ | スクリュータイプ
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 空気槽 | 【 】m3 | 〔 〕m3
(4) 真空掃除装置
|  | 1) 形式 |  | バグフィルタ | バグフィルタ
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | ブロワ真空度 | 【 】ｋpa | 〔 〕ｋpa
|  |  | 接続口径 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 接続口数 | 40ヶ所以上 | 40ヶ所以上
|  |  | 同時使用箇所 | ４ヶ所 | ４ヶ所
|  |  | 出口含じん量 | 【 】g/m3N以下 | 〔 〕g/m3N以下
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 半自動 | 半自動
(5) 呼吸用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | スクリュータイプ | スクリュータイプ
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】ｋpa | 〔 〕ｋpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  | 4) 付帯機器 | 空気槽 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 冷却器 | 1式 | 1式
|  |  | 除湿器 | 1式 | 1式
(6) 説明用調度品等
(6)-1 説明用パンフレット
|  | 1) 形式 |  | Ａ４版（見開き） | Ａ４版（見開き）
|  | 2) 数量 | 一般用 | 10,000 部 | 10,000 部
|  |  | 小学４年生用 | 10,000 部 | 10,000 部
|  |  | 英語版 | 1,000 部 | 1,000 部
|  |  | 中国版 | 1,000 部 | 1,000 部
|  |  | 韓国語 | 1,000 部 | 1,000 部
|  | 3) 仕様 |  | カラー印刷（各８ページ程度） | カラー印刷（各８ページ程度）
(6)-2 説明用ビデオ
|  | 1) 形式 |  | ＤＶＤ | ＤＶＤ
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 仕様 | 一般用、子供用 | 各15分～20分程度 | 各15分～20分程度
(6)-3 説明用視聴覚設備
|  | 1) 主な特記事項 |  | 会議室に専用の視聴覚設備を設置 | 会議室に専用の視聴覚設備を設置
(6)-4 公害ほかモニタリング装置（公害監視盤）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W:〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 表示方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 表示項目 | 【 ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、蒸気タービン発電電力量、その他、事務室で入力した情報 】 | 〔 〕
(6)-5 その他設備
|  | 1) 主な特記事項 |  | 施設見学者を対象にした本施設及び各設備の説明設備を設置 | 施設見学者を対象にした本施設及び各設備の説明設備を設置
(7)廃棄物発電を除く再生可能エネルギーによる発電装置
|  | 1) 主な特記事項 |  | 太陽光発電設備は必ず設置 | 太陽光発電設備は必ず設置
(8) 炉内清掃時用ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 常用【 】℃ | 常用〔 〕℃
|  |  | 入口含じん量 | 【 】g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準 | 〔 〕g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 出口含じん量 | 0.01g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準 | 0.01g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 室区分数 | 【 】室 | 〔 〕室
|  |  | 設計耐圧 | 【 】Pa以下 | 〔 〕Pa以下
|  |  | ろ過速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | ろ布面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 逆洗方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ろ布 | ＨＥＰＡフィルタ | ＨＥＰＡフィルタ
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 鋼板 厚さ 【 】mm | 鋼板 厚さ 〔 〕mm
|  | 4) 付帯機器 | 逆洗装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ダスト排出装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 加温装置 | 【 】 | 〔 〕
(9) 環境集じん設備
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 常用【 】℃ | 常用〔 〕℃
|  |  | 入口含じん量 | 【 】g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準 | 〔 〕g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 出口含じん量 | 0.01g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準 | 0.01g/m3N 〔乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 室区分数 | 【 】室 | 〔 〕室
|  |  | 設計耐圧 | 【 】Pa以下 | 〔 〕Pa以下
|  |  | ろ過速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | ろ布面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 逆洗方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ろ布 | ＨＥＰＡフィルタ | ＨＥＰＡフィルタ
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 鋼板 厚さ 【 】mm | 鋼板 厚さ 〔 〕mm
|  | 4) 付帯機器 | 逆洗装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ダスト排出装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 加温装置 | 【 】 | 〔 〕
(10) エアシャワー室設備
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | ジェット風量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | ジェット風速 | 【 】m/s | 〔 〕m/s
|  |  | 吹出口 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 |  | 【 】 | 〔 〕
１３ 建築工事
|  | (1) 工場棟 | 構造 | SRC造を基本とし、一部RC造、S造とする | SRC造を基本とし、一部RC造、S造とする
|  |  | 外壁 | 【 ALCパネル、PCカーテンウォール、サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）など 】 | 〔 〕
|  |  |  | 腰壁：RC造 高さ【 各ヤードH=3.0m以上、その他1.5m 】以上 打放しのうえ超耐久・低汚染型水性弾性樹脂塗材同等 | 腰壁：RC造 高さ〔 〕以上 打放しのうえ超耐久・低汚染型水性弾性樹脂塗材同等
|  |  | 内部間仕切り壁 | 構造上重要な部分（特にごみピット）はRC造とする | 構造上重要な部分（特にごみピット）はRC造とする
|  |  | 屋根 | 瓦棒葺き【 フッ素樹脂塗装鋼板 】などによる 下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする 各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行う 鳥対策が必要な部分には、バードネット（エキスパンドメタル SUS316）を設置する | 瓦棒葺き〔 〕などによる 下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする 各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行う 鳥対策が必要な部分には、バードネット（エキスパンドメタル SUS316）を設置する
|  |  | 建具 扉 | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  |  | 建具 窓 | アルミ製建具（管理部分は断熱タイプ） | アルミ製建具（管理部分は断熱タイプ）
|  |  |  | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする
|  |  | 建具 シャッター | 電動スチールシャッターとする | 電動スチールシャッターとする
|  |  | 建具 その他 | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置する 必要な箇所には網戸（網：SUS）、ブラインド、ブラインドボックス等を設ける | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置する 必要な箇所には網戸（網：SUS）、ブラインド、ブラインドボックス等を設ける
|  |  | 竪樋 | 屋内設置を基本とする | 屋内設置を基本とする
|  |  |  | 外部設置の場合は、SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮する | 外部設置の場合は、SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮する
|  |  | 軒樋 | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とする 雨水受入開口部には枯葉等の【 SUS製 】侵入防止ネットを設置する 外観上のデザインの工夫に配慮する | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とする 雨水受入開口部には枯葉等の〔 〕侵入防止ネットを設置する 外観上のデザインの工夫に配慮する
|  |  | 建屋規模 建築面積 | 【 】ｍ２ | 〔 〕ｍ２
|  |  | 建屋規模 延床面積 | 【 】ｍ２ | 〔 〕ｍ２
|  |  | 建屋規模 軒高 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  | (2) 管理棟（工場棟と合棟） | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 外壁 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 内部間仕切り壁 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 屋根 | 瓦棒葺き【 フッ素樹脂塗装鋼板 】などによる 下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする 各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行うこと | 瓦棒葺き〔 〕などによる 下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする 各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行うこと
|  |  | 建具 扉 | ステンレス製（フッ素樹脂塗装）玄関ホール | ステンレス製（フッ素樹脂塗装）玄関ホール
|  |  |  | 鋼製建具（上記以外） | 鋼製建具（上記以外）
|  |  | 建具 窓 | アルミ製建具（断熱タイプ） | アルミ製建具（管理部分は断熱タイプ）
|  |  |  | ステンレス製（フッ素樹脂塗装）受付カウンター窓のみ | ステンレス製（フッ素樹脂塗装）受付カウンター窓のみ
|  |  |  | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする
|  |  |  | 必要な箇所は紫外線カット断熱ペアガラスとする | 必要な箇所は紫外線カット断熱ペアガラスとする
|  |  | 建具 その他 | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置する 必要な箇所には網戸（網：SUS製）、ブラインド、ブラインドボックス等を設ける | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置する 必要な箇所には網戸（網：SUS）、ブラインド、ブラインドボックス等を設ける
|  |  | 竪樋 | 屋内設置を基本とする | 屋内設置を基本とする
|  |  |  | 外部設置の場合は、SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮する | 外部設置の場合は、SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮する
|  |  | 軒樋 | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とする 雨水受入開口部には枯葉等の【 SUS製 】侵入防止ネットを設置する 外観上のデザインの工夫に配慮する | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とする 雨水受入開口部には枯葉等の〔 〕侵入防止ネットを設置する 外観上のデザインの工夫に配慮する
|  |  | 建屋規模 建築面積 | 【 】ｍ２ | 〔 〕ｍ２
|  |  | 建屋規模 延床面積 | 【 】ｍ２ 地下水槽類は除く | 〔 〕ｍ２ 地下水槽類は除く
|  |  | 建屋規模 軒高 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  | (3) 煙突（工場棟建屋と一体型） | 外筒構造 | 【 】 高さ平均GL＋【 59 】ｍ | 〔 〕 高さ平均GL＋〔 〕ｍ
|  |  | 外面仕上げ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 床(頂部) | 耐候・耐食性防水 | 耐候・耐食性防水
|  |  |  | 裏側 結露防止断熱材処理 | 裏側 結露防止断熱材処理
|  |  |  | 点検ハッチはステンレス製とする | 点検ハッチはステンレス製とする
|  |  | 内部階段 | S造(溶融亜鉛めっき処理仕上) | S造(溶融亜鉛めっき処理仕上)
|  |  | 竪樋 | 屋内設置を基本とする | 屋内設置を基本とする
|  |  | 建具 扉 | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  |  | 建具 窓 | アルミ製建具 | アルミ製建具
|  |  | 建具 その他 | 換気設備を考慮する〔 自然換気方式及び機械換気方式 〕 タラップはステンレス製（保護ガード付き）とする 時計を山城総合運動公園から見えやすい位置に必要に応じて複数設置する | 換気設備を考慮する〔 自然換気方式及び機械換気方式 〕 タラップはステンレス製（保護ガード付き）とする 時計を山城総合運動公園から見えやすい位置に必要に応じて複数設置する
|  | (4) その他 |  | 室内仕上については、機械設備は原則として建屋内に収納するものとし、事務室、見学者通路、騒音・振動の発生が予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は必要に応じて最適な仕上を行う 温度・湿度等の環境条件にも十分配慮する 天井点検口（エアタイトタイプ）は組合と協議のうえ決定し必要な全ての部分に設置する | 室内仕上については、機械設備は原則として建屋内に収納するものとし、事務室、見学者通路、騒音・振動の発生が予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は必要に応じて最適な仕上を行う 温度・湿度等の環境条件にも十分配慮する 天井点検口（エアタイトタイプ）は組合と協議のうえ決定し必要な全ての部分に設置する
|  |  |  | 建物の外壁部分・床等について、結露対策を講じる | 建物の外壁部分・床等について、結露対策を講じる
(5) 内部仕上げ
|  | (5)-1 工場棟 | プラットホーム | 床：コンクリート押え 研磨仕上げ 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート押え 研磨仕上げ 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | プラットホーム監視室 | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | ごみピットなど | 床：コンクリート金ゴテ押エ 無機質浸透性塗布防水 壁：コンクリート打放シ 無機質浸透性塗布防水 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 無機質浸透性塗布防水 壁：コンクリート打放シ 無機質浸透性塗布防水 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | ホッパーステージ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 無機質浸透性塗布防水 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 無機質浸透性塗布防水 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | プラント受水槽 | 床：モルタル防水 壁：モルタル防水 床面積：【 】ｍ２ | 床：モルタル防水 壁：モルタル防水 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 冷却水槽 | 床：樹脂シート防水 壁：樹脂シート防水 床面積：【 】ｍ２ | 床：樹脂シート防水 壁：樹脂シート防水 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 炉室（燃焼・燃焼ガス冷却設備室） | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 排ガス処理設備室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 排水処理設備排水槽 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 樹脂シート防水又は樹脂塗装 壁：樹脂シート防水又は樹脂塗装 天井：樹脂塗装 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 樹脂シート防水又は樹脂塗装 壁：樹脂シート防水又は樹脂塗装 天井：樹脂塗装 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 排水処理設備室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗り床 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗り床 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 通風設備室（押込・誘引送風機等） | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 非常用発電機室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 電気室関係（配電盤室、受変電室） | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 天井：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 天井：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 灰出設備室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 蒸気タービン・発電機室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 天井：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 復水器ヤード | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 冷却塔ヤード | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 室外機置き場 | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：【 】ｍ２ | 床：アスファルト防水 コンクリート金ゴテ押エ 壁：吸音材貼 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 中央制御室 | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | クレーン操作室（ごみ・灰） | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：フリーアクセス 帯電防止タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 控室 | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 仮眠室 | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 休憩室、和室 | 床：畳 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：畳 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 工作室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗床 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗床 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 廊下、見学者ホール | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート等 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 便所 | 床：ビニル床シート、タイル等 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート、タイル等 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 通路、前室 | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗床 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 塗床 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | その他必要な諸室（倉庫、消臭剤装置室、油脂庫など） | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：【 】ｍ２ | 床：コンクリート金ゴテ押エ 床面積：〔 〕ｍ２
|  | (5)-1 管理棟 | 風除室 | 床：タイル 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：タイル 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 見学者専用玄関ホール | 床：タイル、ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：タイル、ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 職員専用玄関 | 床：タイル 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：タイル 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 事務室 | 床：フリーアクセス 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：フリーアクセス 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 応接室 | 床：タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：タイルカーペット 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 更衣室（男・女） | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 休憩室（男・女） 和室 | 床：畳 壁：クロス貼 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：畳 壁：クロス貼 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 食堂 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 詰所 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 小、中、大会議室 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 倉庫 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 洗面所（男・女） | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 便所（男・女） | 床：ビニル床シート又はタイル 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート又はタイル 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 多目的便所 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 給湯室 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 廊下、見学者ホール | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：岩綿吸音板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 階段室 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：化粧石こうボード 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 脱衣室 | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：【 】ｍ２ | 床：ビニル床シート 壁：クロス貼又は塗装 天井：ケイ酸カルシウム板 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | 浴室 | 床：タイル 壁：タイル 天井：バスリブ 床面積：【 】ｍ２ | 床：タイル 壁：タイル 天井：バスリブ 床面積：〔 〕ｍ２
|  |  | その他必要な部屋 | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | 【 】 | 〔 〕
１4 外構工事
(1) 構内道路工事
1）構造
|  | アスファルトコンクリート舗装 | 巾員 主要動線 | 【 ６ 】ｍ以上 | 〔 〕ｍ以上
|  |  | 巾員 一方通行 | 4ｍ以上 | 4ｍ以上
|  | 舗装(アスファルト) | 表層 表層 | 蜜粒度アスコン（改質Ⅱ型） 【 50 】㎜ | 蜜粒度アスコン（改質Ⅱ型）〔 〕㎜
|  |  | 表層 基層 | 再生粗粒度アスコン【 50 】㎜ | 再生粗粒度アスコン〔 〕㎜
|  |  | 路盤 上層 | H.M.S 【 150 】㎜ | H.M.S 〔 〕㎜
|  |  | 路盤 下層 | 再生砕石【 350 】㎜ | 再生砕石〔 〕㎜
|  | 路床 |  | 路床は沈下等が起こらないよう十分な施工を行う（H=1,000mm、セメント系配合（20kg/ｍ3） | 路床は沈下等が起こらないよう十分な施工を行う（H=1,000mm、セメント系配合（20kg/ｍ3）
|  | 2）仕様 |  | 社団法人日本道路協会道路構造令に準拠 | 社団法人日本道路協会道路構造令に準拠
|  |  | 交通量の区分 | 【 】交通 | 〔 〕交通
|  |  | 設計CBR | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主な特記事項 |  | サイン計画は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし必要な全ての設備を設置する | サイン計画は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし必要な全ての設備を設置する
(2) 駐車場工事（場内歩道含む）
|  | 1）構造 |  | 構内道路に準拠 | 構内道路に準拠
|  | 2）仕様 |  | 社団法人日本道路協会道路構造令に準拠 | 社団法人日本道路協会道路構造令に準拠
|  | 3）必要台数 | 職員用 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 大型バス | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 一般来場者用 | 【 】台（内車椅子使用者用 ２台） | 〔 〕台（内車椅子使用者用 ２台）
|  | 4) 付帯設備 |  | 必要な箇所に路面表示、ライン引き案内板他を設置 | 必要な箇所に路面表示、ライン引き案内板他を設置
(3) 雨水排水工事
|  | 1）構造 |  | ヒューム管、マンホール、Ｕ字側溝（浅型Ｃ側溝・可変側溝）、暗渠等とする グレーチング溝蓋（溶融亜鉛めっき）はT-20、ノンスリップ、ボルト固定タイプとする | ヒューム管、マンホール、Ｕ字側溝（浅型Ｃ側溝・可変側溝）、暗渠等とする グレーチング溝蓋（溶融亜鉛めっき）はT-20、ノンスリップ、ボルト固定タイプとする
(4) 門、囲障工事
(4)-1 門
|  | 1）構造 |  | RC造 | RC造
|  | 2）数量 |  | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 3）高さ |  | 1.8ｍ | 1.8ｍ
|  | 4) 付帯設備 |  | メインの門には、施設名称板を設置する 施設名称銘板（300×1500程度）については、花崗岩、本磨きとする | メインの門には、施設名称板を設置する 施設名称銘板（300×1500程度）については、花崗岩、本磨きとする
(4)-2 門扉
|  | 1）構造 |  | 電動式アルミ製横引き（通用門付） | 電動式アルミ製横引き（通用門付）
|  | 2）数量 |  | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 3）高さ |  | 1.8ｍ | 1.8ｍ
|  | 4) 付帯設備 |  | インターホンを設置 | インターホンを設置
|  | 5) 主な特記事項 |  | レール等はステンレス又は溶融亜鉛めっきとする | レール等はステンレス又は溶融亜鉛めっきとする
|  |  |  | 金属部分は全て、ステンレス及び溶融亜鉛めっきとする | 金属部分は全て、ステンレス及び溶融亜鉛めっきとする
(4)-3 フェンス
|  | 1）構造 |  | スチール製ネットフェンス（溶融亜鉛めっき処理） | スチール製ネットフェンス（溶融亜鉛めっき処理）
|  | 2）高さ |  | 1.8ｍ以上 | 1.8ｍ以上
|  | 3) 主な特記事項 |  | 金属部分は全て、溶融亜鉛めっきとする | 金属部分は全て、溶融亜鉛めっきとする
(5) 植栽工事
|  | 1）主な特記事項 |  | 隣接公園側（北西から西）に植栽及び歩道で幅5mを確保する | 隣接公園側（北西から西）に植栽及び歩道で幅5mを確保する
|  |  |  | 仮設用として搬入出路を敷地東部に確保し、地形を改変する場合は、法面の緑化整備を行う | 仮設用として搬入出路を敷地東部に確保し、地形を改変する場合は、法面の緑化整備を行う
(6) 施設案内板
|  | 1）主な特記事項 |  | 各駐車場誘導板、施設案内板、交通標識等、収集運搬車両、一般車両、見学者のそれぞれに対する適切な案内板等を設置する | 各駐車場誘導板、施設案内板、交通標識等、収集運搬車両、一般車両、見学者のそれぞれに対する適切な案内板等を設置する
(7) 駐輪場
|  | 1）主な特記事項 |  | 駐輪場は屋根付とし、【 10 】台分程度を収容できるものとする | 駐輪場は屋根付とし、〔 〕台分程度を収容できるものとする
(8) ストックヤード
|  | 1）主な特記事項 |  | 金属類、廃乾電池、廃蛍光管等を貯留するストックヤード（100㎡）棟を設置する ストックヤードは屋根付かつシャッター付とする | 金属類、廃乾電池、廃蛍光管等を貯留するストックヤード（100㎡）棟を設置する ストックヤードは屋根付かつシャッター付とする
１5 建築機械設備工事
(1) 給排水衛生設備工事
(1)-1 給水設備工事
|  | 1）給・配水方式 |  | 【 受水槽＋高置水槽 】方式 | 〔 〕方式
2）給水量
|  | 工場棟 | 組合職員 | 10人程度、【 】ℓ/日 | 10人程度、〔 〕ℓ/日
|  |  | 運転・点検職員 | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  |  | 外来者（見学者） | 【 100 】人、【 】ℓ/日 | 〔 〕人、〔 〕ℓ/日
|  |  | 計量担当職員 | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  | 消火用水 |  | 消防署との打ち合わせによる | 消防署との打ち合わせによる
|  | その他 |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  |  |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  |  |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  |  |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  |  |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  |  | 計 | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
(1)-2 衛生設備
|  | 1）主な特記事項 |  | 衛生陶器及び各種水栓等については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事標準仕様書（最新版）による | 衛生陶器及び各種水栓等については国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事標準仕様書（最新版）による
|  |  |  | 各衛生陶器の必要器具個数の算定については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（最新版）による | 各衛生陶器の必要器具個数の算定については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（最新版）による
|  |  |  | 工場棟の必要な箇所に給水栓、地流しを設置する | 工場棟の必要な箇所に給水栓、地流しを設置する
|  |  |  | 工場棟の必要な箇所にウォータークーラー、うがい器、洗眼器を設置する | 工場棟の必要な箇所にウォータークーラー、うがい器、洗眼器を設置する
|  |  |  | 便所は洋式とし、必要な箇所に温水洗浄便座を設置する（便座保温あり） | 便所は洋式とし、必要な箇所に温水洗浄便座を設置する（便座保温あり）
(1)-3 排水設備工事
|  | 1）排水方式 |  | 【 重力排水方式・ポンプ圧送 】方式 | 〔 〕方式
2）排水量
|  |  | 生活系排水(工場棟) | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | プラント排水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 計 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
3）生活系排水処理設備仕様リスト
水槽類
|  | 【 排水槽 】 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 鉄筋コンクリート製 | 鉄筋コンクリート製
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
ポンプ・ブロワ類
|  | 【 排水ポンプ 】 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
(1)-4 防災設備工事
屋内消火栓設備
|  | 1）主要項目 | 消火栓 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 消火栓箱 | 【 音響装置、起動装置、位置表示、ホース､ノズル等 】 | 〔 〕
|  |  | 管材 | 【 JIS G 3452、3454、3442等 】 | 〔 〕
|  |  |  | SGP-VS（WSP041） | SGP-VS（WSP041）
|  |  | ホース・ノズル | 【 日本消防検定協会認定品 1号、2号、易操作性１号 】 | 〔 〕
|  |  | 加圧送水ポンプ | 【 （財）日本消防設備安全センター認定品 】 | 〔 〕
|  |  | 水源用水槽・充水タンク | 【 地下、地上、圧力、高置 】タンク | 〔 〕タンク
2）ポンプ類仕様
|  | 屋内消火栓ポンプ | 数量 | 【 1 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
|  | 〔 〕 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 【 】 | 〔 〕
不活性ガス消火設備（受変電室、電気室、中央制御室、電算機室など必要に応じて）
|  | 1）主要項目 | 貯蔵容器 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品
|  |  | 起動用ガス容器 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品
|  |  | 管材 | JIS G 3454 第2 種シームレスSch80（亜鉛めっき） | JIS G 3454 第2 種シームレスSch80（亜鉛めっき）
|  |  | 噴射ヘッド | 放射圧 14kgf/m2以上 | 放射圧 14kgf/m2以上
|  |  | 制御盤 | 20秒遅延 | 20秒遅延
|  |  | 起動装置 | 【 】 | 〔 〕
連結送水管設備
|  | 1）主要項目 |  | 【 送水管､配管、放水口 】 | 〔 〕
消火器
|  | 1）主要項目 |  | 粉末消火器 【 日本消防検定協会認定品 】 | 粉末消火器 〔 〕
|  |  |  | 移動式（第１種から第２種） | 移動式（第１種から第２種）
消火器ボックス
|  | 1）主要項目 |  | 見学者ホール、見学者通路、居室などは、あらかじめ消火器の配置を計画し、壁埋め込みの消火器ボックスを設置する 機械室、電気室などは、壁露出型の消火器ボックスを設置する | 見学者ホール、見学者通路、居室などは、あらかじめ消火器の配置を計画し、壁埋め込みの消火器ボックスを設置する 機械室、電気室などは、壁露出型の消火器ボックスを設置する
排煙設備
|  | 1）主要項目 |  | 自然排煙を基本とし、機械排煙設備はできるだけ設置しないよう計画する | 自然排煙を基本とし、機械排煙設備はできるだけ設置しないよう計画する
(1)-5 給湯設備工事（民間事業者にて提案すること）
|  | 1）給湯方式 | 事務所系 | 【 中央式給湯方式 】 | 〔 〕
|  |  | プラント系・浴室等 | 【 中央式給湯方式 】 | 〔 〕
|  |  | その他 | 【 局所式給湯方式 】 | 〔 〕
|  | 2) 熱源 | 局所式給湯方式 | 【 電気式貯湯方式 】 | 〔 〕
|  |  | 中央式給湯方式 | 【 プラント熱交換・貯湯方式・循環式、電気式貯湯方式 】 | 〔 〕
|  | 3）主な特記事項 |  | 給湯温度は洗面、湯沸室、浴室等【 混合水栓60℃ 】にする | 給湯温度は洗面、湯沸室、浴室等〔 〕にする
(1)-6 配管材料
|  | 1）主要項目 | 給水 | SGP–VA・VD、HIVP | SGP–VA・VD、HIVP
|  |  | 給湯 | Cu・SUS・HTVP他 | Cu・SUS・HTVP他
|  |  | 汚水 | VP・DVLP他 | VP・DVLP他
|  |  | 雑排水・通気 | VP・DVLP他 | VP・DVLP他
|  |  | 屋外排水 | VP・ポンプ圧送部VLP | VP・ポンプ圧送部VLP
|  |  | 冷却水 | SGP–VB | SGP–VB
|  |  | 冷温水 | SGP-W・SUS他 | SGP-W・SUS他
|  |  | 蒸気 | SGP他 | SGP他
|  |  | 消火 | SGP（白）他 | SGP（白）他
(2) 昇降機設備工事
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 人荷用【 】基 | 人荷用〔 〕基
|  |  |  | 乗用兼車いす用【 】基 | 乗用兼車いす用〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 積載荷重 | 人荷用【 15 】人用 | 人荷用〔 〕人用
|  |  |  | 乗用兼車いす用【 15 】人用 | 乗用兼車いす用〔 〕人用
|  |  | 速度 | 【 60 】m/分 | 〔 〕m/分
|  |  | 停止階数 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 制御方式 | 【 VVVF 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 機種 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 出力 | 【 】 | 〔 〕
(3) 各室の空調・換気・電気設備仕様
|  | 1）工場棟 | プラットホーム（監視室） | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | ごみピット、灰ピット | 換気（プラント） | 換気（プラント）
|  |  | ホッパーステージ | 換気（プラント）、電話（固定）、放送 | 換気（プラント）、電話（固定）、放送
|  |  | 受水槽・冷却水槽室 | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 炉室 | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 排ガス処理設備室 | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 通風設備室（押込・誘引送風機等） | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 電気室関係（配電盤室、受変電室、電算機室） | 冷房、換気、電話（固定）、放送 | 冷房、換気、電話（固定）、放送
|  |  | 灰出設備室 | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 蒸気タービン・発電機室 | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  |  | 中央制御室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、放送、時計
|  |  | クレーン操作室（ごみ・灰） | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計
|  |  | 控室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 休憩室、和室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 工作室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計
|  |  | 廊下、見学者ホール | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計
|  |  | 便所 | 給湯、換気、放送 | 給湯、換気、放送
|  |  | 通路、前室 | 換気、放送 | 換気、放送
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 換気、電話（固定）、放送 | 換気、電話（固定）、放送
|  | 2）工場棟 | 風除室(来場者玄関の前室)
|  |  | 一般来場者専用玄関ホール | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計
|  |  | 職員専用玄関 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、放送、時計
|  |  | 事務室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、TV、放送、時計
|  |  | 応接室 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 更衣室（男・女） | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計
|  |  | 休憩室（男・女）和室 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 詰所、食堂 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 浴室（男・女） | 給湯、換気、時計 | 給湯、換気、時計
|  |  | 脱衣室 | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計 | 給湯、冷房、暖房、換気、放送、時計
|  |  | 小、中、大会議室 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 倉庫・書庫 | 換気 | 換気
|  |  | 洗面所（男・女） | 給湯、換気、放送 | 給湯、換気、放送
|  |  | 便所（男・女） | 給湯、換気、放送 | 給湯、換気、放送
|  |  | 多目的便所 | 給湯、換気、電話（緊急通報ベル）、放送 | 給湯、換気、電話（緊急通報ベル）、放送
|  |  | 給湯室 | 給湯、換気、放送 | 給湯、換気、放送
|  |  | 廊下、見学者ホール | 冷房、暖房、換気、放送、時計 | 冷房、暖房、換気、放送、時計
|  |  | 階段室 | 放送 | 放送
|  |  | その他必要な部屋 | 【 】 | 〔 〕
１6 建築電気設備工事
(1) 幹線設備
|  | 1）電気方式 | 動力設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  |  | 照明設備 | 1φ3W 200V/100V、60Hz | 1φ3W 200V/100V、60Hz
|  |  | 保安用照明設備 | 1φ3W 200V/100V、60Hz | 1φ3W 200V/100V、60Hz
|  |  | 保安動力設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  |  | 非常用電源設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  | 2) 受電点 |  | 【 電気室 建築動力・照明低圧主幹盤 】 | 〔 〕
|  | 3) 配管・配線方式 |  | 【 ﾋﾟｯﾄｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾀﾞｸﾄ（ﾗｯｸ）ｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 】 | 〔 〕
(2) 動力設備
|  | 1) 監視・制御方式 |  | 統括（一元）管理・分散制御方式 | 統括（一元）管理・分散制御方式
|  | 2) 配電方式 |  | 【 コントロールセンター方式（JEM 1195）又は電磁制御盤方式（JEM 1265） 】 | 〔 〕
|  | 3) 操作方式 |  | 中央制御室からの遠隔操作及び現場操作 | 中央制御室からの遠隔操作及び現場操作
|  | 4) 盤構成 | 動力配電盤 | 1式 | 1式
|  |  | 動力制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | 現場制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | 現場操作盤 | 1式 | 1式
|  |  |  | 【 中央制御盤（LCDコンソール又は壁掛形） 】 １式 | 〔 〕一式
(3) 照明・コンセント設備
(3)-1 照明設備
|  | 1) 照明設備 |  | 【 】照明方式 | 〔 〕照明方式
|  | 2) 監視・制御方式 |  | 統括（一元）管理・分散制御方式 | 統括（一元）管理・分散制御方式
|  | 3) 照度 |  | 必要照度はJIS Z9110を準拠 居室関係は事務所の基準をその他の箇所は工場の基準を採用して計画する | 必要照度はJIS Z9110を準拠 居室関係は事務所の基準をその他の箇所は工場の基準を採用して計画する
|  | 4) 照明器具 |  | 高効率機器（ランプ、器具）、環境配慮形照明器具（ノンクロム、ノンハロゲン、リサイクル性）を採用する 長時間点灯する器具（事務室、中央制御室及び誘導灯等）はLED器具を採用する | 高効率機器（ランプ、器具）、環境配慮形照明器具（ノンクロム、ノンハロゲン、リサイクル性）を採用する 長時間点灯する器具（事務室、中央制御室及び誘導灯等）はLED器具を採用する
|  |  |  | プラットホーム、ごみピット等はメタルハライドランプ灯を主照明とし、必要に応じ無電極ランプ、蛍光灯との組み合わせる 照明器具は防塵形（ガラスカバー付を原則とする） | プラットホーム、ごみピット等はメタルハライドランプ灯を主照明とし、必要に応じ無電極ランプ、蛍光灯との組み合わせる 照明器具は防塵形（ガラスカバー付を原則とする）
|  |  |  | 工場棟はメタルハライド灯、蛍光灯とする 屋外に面した出入り口付近及びエアーチャンバー室等は防虫防蛾対策としてカラードランプを採用する | 工場棟はメタルハライド灯、蛍光灯とする 屋外に面した出入り口付近及びエアーチャンバー室等は防虫防蛾対策としてカラードランプを採用する
|  |  |  | 工場棟の地下室にメタルハライド灯を採用する場合は瞬時点灯形、アンナイト灯を検討する | 工場棟の地下室にメタルハライド灯を採用する場合は瞬時点灯形、アンナイト灯を検討する
|  |  |  | 中央制御室はグレア対策を配慮する LCDへの映りこみ防止を配慮して配置計画を行う クレーン操作部分は調光形を採用する | 中央制御室はグレア対策を配慮する LCDへの映りこみ防止を配慮して配置計画を行う クレーン操作部分は調光形を採用する
|  |  |  | 高所に取り付ける照明器具は電動昇降装置付とする | 高所に取り付ける照明器具は電動昇降装置付とする
|  |  |  | 工場棟内の見学通路と居室の器具は埋め込み型（ルーバ付、ただし倉庫等は除く）を原則とし、センサー分離形初期照度補正・自動調光形、初期照度補正形、熱線センサー内蔵形、熱線センサー内蔵自動調光形照明器具を主として採用する | 工場棟内の見学通路と居室の器具は埋め込み型（ルーバ付、ただし倉庫等は除く）を原則とし、センサー分離形初期照度補正・自動調光形、初期照度補正形、熱線センサー内蔵形、熱線センサー内蔵自動調光形照明器具を主として採用する
|  |  |  | 設置環境に応じて防塵形、防水・防湿形、耐食形【 SUS製 】照明器具を採用する | 設置環境に応じて防塵形、防水・防湿形、耐食形〔 〕照明器具を採用する
|  |  |  | 適宜非常照明（バッテリー内蔵形）を設置する | 適宜非常照明（バッテリー内蔵形）を設置する
|  | 5）主な特記事項 |  | 人感センサー内蔵型照明器具（通路、前室、階段、多目的便所灯）、人感センサー点灯自動調光型の器具（見学者通路、展示コーナー）を採用する | 人感センサー内蔵型照明器具（通路、前室、階段、多目的便所灯）、人感センサー点灯自動調光型の器具（見学者通路、展示コーナー）を採用する
(3)-2 コンセント設備
|  | 1) 回路構成 |  | 制御機器用コンセント回路 | 制御機器用コンセント回路
|  |  |  | 一般コンセント回路 | 一般コンセント回路
|  |  |  | 非常用コンセント回路（G電源） | 非常用コンセント回路（G電源）
|  |  |  | 保守用コンセント回路（中央制御室、電気室、発電機室）【 G電源 】 | 保守用コンセント回路（中央制御室、電気室、発電機室）〔 〕
|  | 2) 設置箇所 |  | 必要個数設置 | 必要個数設置
(3)-3 外灯設備工事
|  | 1) 主な特記事項 |  | 正門、職員専用玄関、搬入道路、施設内動線及び敷地フェンス沿いには屋外照明を計画する | 正門、職員専用玄関、搬入道路、施設内動線及び敷地フェンス沿いには屋外照明を計画する
|  |  |  | 植栽内にはハイブリッド照明器具（10時間点灯型）を計画する | 植栽内にはハイブリッド照明器具（10時間点灯型）を計画する
(4) 弱電設備
(4)-1 電話設備
|  | 1）電話交換機 | 型式 | 【 デジタル交換機 】 | 〔 〕
|  |  | 局線パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | 内線パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | 構内PHSアンテナパッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | ページング用パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | 端子盤 | 保安器（電気通信事業者設置） 1式 | 保安器（電気通信事業者設置） 1式
|  |  | SPD | 【 局線用、関連施設用、放送用 】 1式 | 〔 〕 1式
|  | 2) 電話回線 | 外線 | 【 】方式 【 】本 | 〔 〕方式 〔 〕本
|  |  | 内線 | 【 】本 | 〔 〕本
|  | 3) 電話機 | 多機能停電保障付電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 多機能コードレス電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 多機能電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 一般電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 着信表示付電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 4) 構内PHS電話機 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 5) 付属機器 | TA・DSU | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | ルーター | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | メディアコンバータ | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 光ケーブル用HUB | 【 】台 | 〔 〕台
(4)-2 放送設備（一般・非常）
|  | 1) 増幅器型式 | 型式 | 【 ラックマウント型 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 出力 | 【 】W | 〔 〕W
|  | 2) スピーカ | 天井埋込型（メタルパンチング）3W | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 壁掛型（AT付）10W | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | ソフトホーン（5、10、15W） | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | トランペット型 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | マスト形スピーカー(トランペット型30W×3台) | 1台 | 1台
|  | 3) マイクロホン | 型式（卓上、単一指向性） | 【 卓上、単一指向性 】型 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 4) リモートマイクロホン | 型式 | 【 卓上型、操作卓取付型 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 設置場所 | 中央制御室の操作卓、管理棟事務室 | 中央制御室の操作卓、管理棟事務室
|  | 5) その他の機能 |  | 【 イコライザー、セレクター、ミュージックチャイム、BGM、AM/FMチューナ 】 | 〔 〕
(4)-3 呼び出し設備（夜間受付用）
|  | 1) 型式 |  | 【 親子式、相互式 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 設置位置 | 親機 | 中央制御室、事務室 | 中央制御室、事務室
|  |  | 子機 | 正門、本施設夜間通用 | 正門、本施設夜間通用
(4)-4 便所呼出装置
|  | 1）主要項目 | 親機（埋込型、5局用） | 中央制御室、事務室 | 中央制御室、事務室
|  |  | 子機 | 多目的便所 | 多目的便所
(4)-5 電気時計設備
|  | 1）主要項目 | 親機 | 【 FM放送受信ラジオコントロール方式 】 | 〔 〕
|  |  | 子機 | プラットホーム（700φ、照光式）、その他（300φ程度） | プラットホーム（700φ、照光式）、その他（300φ程度）
(4)-6 テレビ共聴設備
|  | 1）主要項目 | ブースター、分岐器、分配器 | 1式 | 1式
|  |  | 直列ユニット | 【 2 】個用 | 〔 〕個用
(4)-7 自動火災報知設備
|  | 1）主要項目 | 受信機型式 | 【 GR型＋液晶パネル 】 | 〔 〕
|  |  | 副受信機型式 | 【 GR型＋液晶パネル 】 | 〔 〕
|  |  | 中継機 | 1式 | 1式
|  |  | 発信機 | 1式 | 1式
|  |  | 感知器型式 | アナログ式、デジタル式:高所の感知器は差動分布形感知器（空気管・熱電対）、煙感知器、炎感知器とする 工場棟の見学通路、居室の感知器は埋込型とする | アナログ式、デジタル式:高所の感知器は差動分布形感知器（空気管・熱電対）、煙感知器、炎感知器とする 工場棟の見学通路、居室の感知器は埋込型とする
|  | 2) 設置位置 | 受信機 | 中央制御室 | 中央制御室
|  |  | 副受信機 | 事務室 | 事務室
|  |  | 感知器 | 消防署の指導による | 消防署の指導による
(5) 避雷設備
|  | 1）受雷部 |  | 避雷導体（銅製）、避雷突針、建築工事のメンテパイプ等の組み合わせとする | 避雷導体（銅製）、避雷突針、建築工事のメンテパイプ等の組み合わせとする
|  | 2）接地極 |  | 単独接地極、基礎接地、総合接地 | 単独接地極、基礎接地、総合接地
要求水準書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。
(1) 【 】書きで仕様が示されているもの
組合が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があり組合が妥当と考える場合に変更可とする。
(2) 【 】書きで仕様が示されていないもの
提案とする。
(3) 【 】が無く仕様が示されているもの
組合が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由があり組合が認める場合に変更可とする。

## 第4-3号様式
第4-3号様式
解体工事等要求水準内容（記入表）
※要求水準書等の内容について、遵守する事項については貴社提案欄に「○」を記載して下さい。何か特記事項があれば備考欄に記載して下さい。
区分 |  |  | 要求水準事項 | 貴社提案 | 備考
第4章 現折居清掃工場の解体工事等 | 第１節 総則
| 1.1 計画概要 |  | 工事着手前に工事目的物を完成するため必要な手順や工法等について施工計画書を組合に提出する。
施工体系図を作成し、組合に提出するとともに、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に該当する対象建設工事については、法律を遵守し、特定建設資材の分別解体及び再資源化等に努める。 その結果を再資源化等報告書にて組合に定められた書面にて報告する。 工事を下請けに出す場合は、施工体系図で解体業者名及び解体業許可の記載をする。
主任技術者を当該工事現場に専任配置する。
品質管理資料、実工程表、工事写真及び、その他工事に関連する必要な資料については、検査時に提出する。 工事施工途中においても常に整理し、組合より請求があった時には、直ちに提示する。 コンクリ－ト等の主要資材については、材料に関する材料試験表・配合報告書等及び、施工に関する各種試験結果表等について、組合より請求が無くとも、事前又は各段階ごとに提示する。
工事の施工にあたっては「建築工事安全施工技術指針」等に基づき、工事中の事故防止に万全を期す。
工事の施工にあたっては、工事の目的、工事期間、施工主体及び施工業者等に関する事項を掲示した工事中標示板を設置する。
掘削工事にあたってはガス管・上下水道管・通信送電ケーブル等の地下埋設物等について工事着手前に十分な調査・確認を行い、組合に報告する。
ダンプトラック等による過積載等の防止について、次の事項を遵守する。 ① 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 ② 過積載を行っている資材納入業者から資材の購入をしないこと。 ③ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資料納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 ④ さし枠の装着、又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることのないようにすること。 ⑤ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 ⑥ 下請契約の相手方、又は資材搬入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの、又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ⑦ 上記①～⑥のことにつき、下請契約における下請業者を指導すること。
安全教育（訓練）に関する講習会等について、工期が1ヵ月以上の場合は、月1回（半日）以上の頻度で、すべての作業員を対象に実施する。 その内容を記入した記録表等を組合に提出する。
工事着手前に建設廃棄物の種類・発生量と分別、保管、運搬、処理・処分等の方法及び処理業者等への委託内容について「廃棄物処理計画」を作成するとともに、「再生資源利用促進計画書」により搬出先及び搬出量等について、「再生資源利用計画書」により供給元及び利用量等について、組合に確認を得る。 「解体工事に係る計画」により廃棄物の種類ごとの発生量予測、解体工事の施工方法、廃棄物の再資源化や適正処理の方法等について、組合に確認を得る。 内容に変更がある場合にも再度確認を得るものとし、作成した再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書については、工事完成後1年間保存する。
廃棄物の処理を委託する場合には、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と「建設廃棄物処理委託契約書」により書面で委託契約を締結する。 契約締結後は、すみやかに建設廃棄物処理委託契約書の写しを組合に提出する。
産業廃棄物の処理委託の流れを確認するものとして、「産業廃棄物管理票（マニフェスト）」を使用する。 運搬車両ごとに処分が済み次第、すみやかに返送されたA票、B2票、D票、E票の写しを組合に提出し、最終処分等については、確認出来次第、すみやかに確認資料（E票等）の写しを工事の完了に関係なく、組合に提出する。
個人情報を取り扱うにあたっては、次の事項を遵守する。 ① 建設請負事業者は、この契約による事務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 ② 建設請負事業者は、この契約による事務を処理するために組合から引き渡された個人情報が記録された資料等を組合の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 ③ 建設請負事業者は、この契約による事務を処理するために、組合から提供を受け、又は建設請負事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約の完了後直ちに組合に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、組合が別に指示したときは当該方法によるものとする。 ④ 建設請負事業者は、前３号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、すみやかに組合に報告し、その指示に従うものとする。
「建設産業における生産システム合理化指針」（平成3年2月6日付け建設省厚発38-2号）において明確にされている総合・専門業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努める。
第２節 工事概要
| 工事概要 |  | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及び「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル２０１１」に基づき施工する。
第３節 事前調査
| 3.1 ダイオキシン類（付着物・堆積物）調査 |  | ダイオキシン類（付着物・堆積物）調査を実施する。
| 3.2 ダイオキシン類（残留排水）調査 |  | ダイオキシン類（残留排水）調査を実施する。
| 3.3 ダイオキシン類（作業環境測定）調査 |  | ダイオキシン類（作業環境測定）調査を実施する。
| 3.4 その他の調査 |  | アスベスト調査を実施する。
ポリ塩化ビフェニル（PCB）調査を実施する。
| 3.5 その他の残留物 |  | その他の残留物を実施する。
第４節 ダイオキシン類等の解体作業管理区域
| 4.1 解体作業管理区域 |  | 要求水準書に記載ある管理区域と保護具レベルで計画する。
第５節 解体標準フロー（参考）
| 解体標準フロー（参考） |  | 事前調査結果に基づいて解体作業に従事する作業者の安全確保、汚染物の飛散防止・流出による周辺環境への汚染防止及び廃棄物の適正な処理の作業計画を立案し、安全教育、汚染物除去、解体作業を実施する。
第６節 工事別仕様
| 6.1 一般仮設工事 |  | 仮設電気を用意する。
工事用水を用意する。
仮囲いを周辺に設置する。（万能板を標準とする。）
現場事務所を設置する。
建屋外部足場は、建屋密閉養生及び外部機器密閉養生の作業足場及び解体時の飛散防止用として設置する。 枠組み足場とし、防炎Ⅱ類のシートで養生する。
仮設洗車場を設置する。
| 6.2 ダイオキシン類対策仮設工事 |  | 建屋内部足場兼機器解体用外部足場は、ダイオキシン類汚染部に該当する部分での密閉養生の作業用として、またダイオキシン類汚染物洗浄に使用し、単管又は枠組足場とする。
ダイオキシン類汚染部に該当する部分での建築物については、汚染物等が管理区域外に漏出しないよう、汚染区域を建屋の内外から密閉養生行う。 焼却設備のパッキンの外、新たに機器や建屋の天井材、外壁材等にアスベスト等の使用が確認された場合には、「技術指針｣及び石綿障害予防規則により適正に対処する。
建屋内部の除染により、洗浄排水が管理区域から流出しないよう、ドア、床面の目地、亀裂及び排水溝を補修・遮断等する。 外部機器部分においては、土間コンクリート及び流出防止堤を設置し、洗浄水の流出防止対策を行う。
解体ヤードは、洗浄後の機器、煙突の解体物や耐火物の搬出、一時貯留、機器解体重機の出入り口、解体材の積込みヤードとし、外部扉は鋼製シャッターとする。 土壌への除染水の浸透を防ぐため、土間コンクリート(t=10cm程度)を設置し、釜場を設ける。 負圧状態を保ち、換気回数は時間換気4回とする。
除染用の排水を処理する仮設排水処理設備（移動式も可）を設置する。 排水は、処理後再び洗浄水として再利用できる計画とし、場外への放流はないものとする。 以下のものを適切に処理できるものとする。 ①油分処理 ②重金属等不溶化 ③ダイオキシン類処理（溶解性ダイオキシン類含む。）
洗浄箇所から仮設排水処理設備までの配管及び除染箇所からの集水設備とする。
必要な薬品とするが、添加量などは試運転を行い確定する。
仮設排水処理設備が稼動中は常時運転管理を行う。 水質のダイオキシン類濃度のモニタリングは、SSを10ｍｇ/L以下に維持することにより管理する。 SSの測定は、ポータブル計により行うものとし、常時モニタリングする。 除染完了後の除染水・汚泥は特別管理産業廃棄物として処分する。 管理場所は仮設排水処理設備の処理水排出口部とする。
コンクリート土間を設置し、機器設置エリア周囲は防炎シート囲いとする。
仮設排水処理設備の設置位置は配管等が長くならないようできるだけ解体する建築物の近くに配置する。
耐火煉瓦の仮置場は、工場棟内及び解体ヤードとする。 それ以外の産業廃棄物は、コンテナでの一時仮置きとする。 廃棄物一時保管の表示を行う。 焼却炉耐火煉瓦、煙突耐火煉瓦は、それぞれ個別に分けて貯留し、荷姿はフレコンバッグとする。 汚泥､不定形耐火物は、防水型フレコンバッグに入れ保管する。 非飛散性アスベストは他の廃棄物と分別して保管（防水型フレコンバッグ）し、散逸しないようにシートを掛け、非飛散性アスベスト廃棄物であることを表示する。 使用した防護服、手袋、その他のものは専用の容器に入れ保管し、特別管理産業廃棄物として適正に処分する。 発生材は、サンプリング調査結果に従い、所定の処分先で適切に処理する。
ダイオキシン類の管理区域から外部への排気は、ろ過材（プレフィルター、カーボンフィルター、HEPAフィルター等）を通して行い、外部環境への影響を極力抑制する。 換気回数は時間４回を標準とすることとし、設備能力には十分余裕を持たせ、適切な換気能力を確保する。 除染工事中は24時間負圧状態を保つ。
クリーンルームの設備等は要求水準書のとおりとし、必要な面積は、日常の作業員、下請業者、組合監督職員、監督補助員の合計人数分とする。 解体作業中の作業箇所の温度に十分配慮した計画とする。
各作業にあったレベルの保護具を装備する。 保護具はJIS規格品とする。
| 6.3 除染工事 |  | 汚染エリアの除染作業は、管理区域に合わせた保護具レベルとする。 小配管など洗浄が難しい箇所は人力、機械を必要に応じて併用する。 洗浄は原則として高圧洗浄水とし、汚染レベルに見合った除去方法で計画する。
機器等の高圧水除染前に機器内部の残灰が、飛散しないよう湿潤化しバキューム等で除去する。 捕集した残留灰は、特別管理産業廃棄物として適正処理を行う。
洗浄は、原則人力での施工とするが、手の届かないところは機械での施工とする。 外部も洗浄する。
焼却炉、燃焼室、ボイラ、スーパーヒータ、ガス減温塔等の耐火物洗浄は高圧水を原則とするが、強度が強く、表面の汚染物を削除することが困難な場合は、ブラスト等を使用して洗浄する。
煙道洗浄は、洗浄水が流出しないように事前に措置し、排水は仮設排水処理設備にて処理する。 処理水は循環使用等を行い、施設外への放流は行わない。
機器解体撤去後、機器解体中の粉じんで再付着した汚染物を再度除染して、ダイオキシン類濃度が大気の環境基準値以下になるまで繰返し洗浄を行う。 天井など高所作業は、高所作業車等を利用し除染する。
煙突耐火物は、原則として機械洗浄する。 耐火物撤去後、コンクリート部分（内部）を再洗浄する。
洗浄時に使用した保護具及びシート足場材などを洗浄する。 使用済み保護具の内、使い捨てのものは、特別管理産業廃棄物として適正に処分する。
| 6.4 汚染物除去等の確認 |  | 汚染物除去等の確認は以下の測定が必要となる。 (1) 除染後の付着物（ダイオキシン類及び重金属類） (2) 仮設排水処理設の処理水（ダイオキシン類及び重金属類） (3) 負圧集じん機出口での粉じん濃度連続測定及びダイオキシン類測定 (4) 敷地境界での騒音・振動測定と外部表示 (5) 施工中・施工後の作業環境測定（ダイオキシン類及び粉じん濃度） (6) 施工開始前・解体終了後の周辺大気測定（ダイオキシン類） (7) 施工開始前・解体終了後の周辺土壌の測定（ダイオキシン類） (8) その他の残留物（ダイオキシン類）
機器及び建物に付着している汚染物が確実に除去されたかを確認するために、サンプリングを行い、ダイオキシン類の含有と重金属類の溶出の確認を行う。 その他の鉄類は目視とする。 ダイオキシン類の確認における判定基準は、廃棄物処理法に定める「廃棄物焼却炉から発生する燃え殻などに係るダイオキシン類の処理基準（3ng-TEQ/g）」以下とする。
仮設排水処理設の処理水はダイオキシン類と重金属類11項目を測定する。
負圧集じん機出口での粉じん濃度を管理区域設定から管理区域解除までの間、連続で監視する。 管理区域内の空気中のダイオキシン類と粉塵濃度との相関で濃度監視と管理区域内の負圧管理を同時に行い、データを保持でき、リアルタイムに監督職員の事務所又は、請負者の現場事務所で監視できるシステムとする。 施工前・施工中に集じん機出口でダイオキシン類の測定を行う。
工事期間中（解体終了まで）の騒音・振動を測定し、データを保持でき、提出できるシステムとする。
施工中（除染後）、施工後（機器解体後）に作業環境測定を行い、空気中のダイオキシン類濃度を測定する。
施工前、施工中、解体終了後に敷地境界の大気中のダイオキシン類濃度を測定する。
施工開始前に敷地境界に移入土を設置し解体作業終了後にダイオキシン類濃度を測定する。
| 6.5 機器解体工事 |  | 機械（油圧式圧砕、せん断）工法等にて解体する。 解体中は湿潤化を行い、粉じんの再浮遊を抑える。 解体重機は、低騒音型で排ガス規制対応型とする。 機器解体中は、ダイオキシン類対策を行い、解体終了後、建屋内ポスト洗浄を行い、空気中のダイオキシン類を測定し、大気環境基準値以下であることを確認する。 測定結果が基準値以下でない場合は再洗浄する。
| 6.6 煙突解体工事 |  | 解体ヤードを負圧状況にして、残留飛灰をプレ洗浄した後、耐火煉瓦を洗浄する。 洗浄後、ダイオキシン類含有量が処理基準（3ng-TEQ/g）以下であることを確認し、処理基準を上回っていた場合、再度洗浄し、確認をする。 解体した耐火煉瓦は、煙突下部より引き出し、再洗浄して、フレコンバッグに詰込み一時保管とする。 耐火煉瓦解体後、コンクリート部分を再洗浄して、ダイオキシン類分析のためのコンクリートのサンプリングを行う。 空気中のダイオキシン類濃度を測定して、大気環境基準値以下であることを確認したのち、機械解体を行う。
| 6.7 汚染部分・非汚染部分の建屋・構造物等解体工事 |  | 建屋ポスト洗浄後の空気中のダイオキシン類濃度（粉じん換算）が大気環境基準値以下であることを確認したのち一般解体とする。
非飛散性アスベストの解体は「技術指針」及び廃石綿等処理マニュアルによる。
解体中は粉じんが飛散しないように散水しながら施工する。
解体重機は低騒音型で排ガス規制対応型とする。
地下部及び基礎は全て撤去する。
| 6.8 外構等解体 |  | 外構等解体は、解体エリア内の構内道路、埋設配水管、電柱、外灯等とする。 構内道路の解体は舗装、路盤材を含むものとする。 平成49年度まで本施設を運営するに際し、継続使用が可能と判断されるものは組合と協議の上で、解体対象から除外する。
| 6.9 埋戻造成工事（整地） |  | 掘削土は場内に仮置きとし埋戻土として流用する。 余剰分は、最終処分場（グリーンヒル三郷山）で覆土材として利用する計画であり、組合の指示に従い、運搬する。 不足分は客土以外に、本施設の施工に伴い発生した残土を流用してもよい。 施工は公共工事建築標準仕様書によるが、埋め戻し使用する土壌の品質管理は、社団法人土壌環境センターの「埋め戻し土壌の品質管理指針」による。
解体跡地場内全般を発生残土にて整地すること。仕上げ高さは、現GLとする。
6.10 跡地利用整備
|  | ごみ収集車の洗車場整備 | ごみ搬入車両【 4 】台以上が洗車できる大きさを確保する。
設備は高圧水洗浄方式とする。
洗車排水は油水分離槽を設置し、有機系プラント汚水槽へ送水し適正に処理する。
洗車後の残渣はごみピットへ投入する。
現折居清掃工場の解体工事中も洗車は必要であることから、仮設の洗車場を設置する。
|  | アスファルト舗装（駐車場用線引き） | 更新施設の構内道路工事に準ずる。
|  | 車庫棟 | 普通車【 8 】台以上を収納できる大きさを確保する。
梁下【4.5 】ｍ（有効）以上とする。
工場棟と調和する意匠で仕上げする。
床排水は油水分離槽を設置し、有機系プラント汚水槽へ送水し適正に処理する。
|  | 緑地（芝張り） | 更新施設の構内道路工事に準ずる。
|  | フェンス設置工事、雨水排水溝等 | 更新施設の構内道路工事に準ずる。
| 6.11 廃棄物処理 |  | 解体で発生した廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「技術指針」に従って、適切に処理する。 以下の廃棄物は記載のとおりの処理とする。 1) 焼却炉内耐火物→産業廃棄物 2) 煙突内耐火物→産業廃棄物 3) 残留灰→特別管理産業廃棄物 4) 使用保護具等→特別管理産業廃棄物 5) アスベスト含有製品→特別管理産業廃棄物 6) ＰＣＢ含有製品→保管運搬 新たにPCB含有が疑われる製品が判明した場合は、建設請負事業者の責任で定量･定性試験を行い、梱包後、組合の指定する箇所へ運搬すること。運搬、保管に際しては、適切な漏洩防止措置を講じること。 7) 仮設排水処理設備（除染完了後の除染水・汚泥）→特別管理産業廃棄物 なお、工事着手前に廃棄物処理計画を提出し、組合の承諾を得ること。また、産業廃棄物、特別産業廃棄物を処理した際には、組合に産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写しを提出すること。
| 6.12 その他の安全対策 |  | 槽内への立ち入り等に関しては、有害ガスの事前調査を十分行い、換気設備、火気等の扱いには十分注意し施工する。 調査結果等に関しては組合に報告する。
第７節 その他の工事条件
| その他の工事条件 |  | 工事時間は原則として、8:30～17:00迄とする。 日曜日は作業を行わないものとする。 除染時期が夏季になる場合は、特に熱中症の対策を行う。
工事内容により関係機関へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続きを建設請負事業者はすみやかに行い、組合に報告する。 手続きに際しては、あらかじめ組合に書類を提出し承諾を受け、遅滞なく行う。 工事範囲において組合が関係機関へ認可申請、報告、届出を必要とする場合、建設請負事業者は書類作成等について協力する。
ダイオキシン類汚染除去作業中は、保護具によっては作業員の意志疎通が難しい場合があるので、以下に挙げるものあるいは同等以上の仕様で適切な伝達方法を計画し、作業員教育に組み込む。 (1) ハンドフリー型の無線装置を必要に応じて携帯すること。 (2) 共通合図により、非常時の避難方法を伝達すること。
ダイオキシン類汚染除去作業時の緊急避難計画について表示版、非常警告灯の設置等を含んだ適切な計画を行う。
ダイオキシン類除去作業に伴う汚染物のばく露が確認された場合は、緊急措置を施した上で、汚染修復を速やかに計画し、実施する。
除染作業員は、原則として除染前、除染後に血中のダイオキシン類濃度を測定する。
仮設材、重機、建設副産物、産業廃棄物等の運搬に際して、第三者の安全を確保するために、必要に応じて、敷地内出入口に交通誘導員を配置する。
解体工事において発生した有価物（鋼材、雑金物等）は、その種別、数量等を整理し、組合の利益分として計上する。
ごみピットに残っている可燃物は、更新施設に運搬する。
地元説明会への協力を行う。
工事関係車両の周辺使用道路については別途指示する。
打合せに必要な会議スペース（15人程度が会議できるもの）を現場事務所に併設して確保する。
上記の会議スペースの他、監督職員室として10ｍ2程度のスペースを確保の上、必要備品を準備し、工事完了時まで撤去しない。
貴重な動植物等を発見した場合は移植、保護又は工事期間の変更等を行う。 特定外来生物が侵入しないよう留意するとともに、必要に応じ駆除を行う。
第８節 提出図書
| 8.1 実施設計図書 |  | 要求水準書に基づき、解体工事に先立つ事前調査による汚染物の測定後直ちに要求水準書に記載の図書を提出する。 現場施工に先立ち、所轄の労働基準監督署に提出する解体作業計画書を作成する。
| 8.2 工事関係図書 |  | 工事に際し、要求水準書に記載の図書を提出する。
| 8.3 完成図書 |  | 工事竣工に際して、要求水準書に記載の図書を提出する。
第９節 関係法規及び規格
| 関係法規及び規格 |  | 解体撤去工事の施工にあたっては、要求水準書に記載の関係諸法規及び規格の最新版を遵守する。

## 第4-4号様式
第4-4号様式
運営業務要求水準内容（記入表）
※要求水準書等の内容について、遵守する事項については貴社提案欄に「○」を記載して下さい。何か特記事項があれば備考欄に記載して下さい。
区分 |  | 要求水準事項 | 貴社提案 | 備考
第１章 運営業務に関する基本的事項 | 第１節 業務計画
| 1.1 各種要件の遵守 | 運営期間中、本要求水準書等に記載された各種の要件を満足する。
大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び臭気等の公害発生を防止する。
施設の延命及び事故防止を図り、適正に本施設の運営を行う。
「環境影響評価書」に記載の各種要件との整合を図る。
| 1.2 運営前の許認可 | 運営事業者が取得する必要がある許認可は、原則として、運営事業者の責任においてすべて取得する。
取得に際して、組合が担う必要がある業務が生じた場合には、組合は協力する。
| 1.3 労働安全管理・作業環境管理 | 労働安全衛生法等関係法令に基づき、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。
整備した安全衛生管理体制について組合に報告する。（変更時も含む。)
安全衛生管理体制には、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含める。
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従事者に使用させる。
保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態を保つ。
「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。
安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。
安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。
日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、組合と協議の上、施設の改善を行う。
従事者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について組合に報告する。
従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。
安全確保に必要な訓練を定期的に行う。（事前に組合に連絡）
場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。
| 1.4 保険等への加入 | 第三者に対する損害賠償保険等の必要な保険に加入する。（保険契約の内容及び保険証書の内容は組合の確認）
| 1.5 緊急時の対応 | 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全を確保するとともに、必要に応じて本施設を安全に停止させるとともに、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑え、二次災害の防止に努める。
重要機器の故障、瞬時停電や自然災害による停電等の非常時においては、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるように配慮し、必要に応じて本施設を安全に停止させる。
緊急時においては、緊急時対応マニュアル等に基づき、組合へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行う。
緊急防災及び非常時を想定した対策訓練を定期的に行い、組合に報告する。
来場者に危険が及ぶ場合は、来場者の安全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導する。
| 1.6 想定されるリスクの回避・緩和 | 想定されるリスクを解析し、その解消・緩和策を講じる。（検討結果を組合に報告）
| 1.7 省エネルギー | 本施設の運転に関して省エネルギーに努める。
処理にともなって排出される余熱を発電及び場内の蒸気供給等に活用し、環境負荷の低減を図る。
| 1.8 地元雇用・地元企業の活用 | 地元雇用や組合構成市町内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達、納品等について配慮する。
地域と一体となった運営を行う。
| 1.9 搬入量変動への協力 | クリーン２１長谷山の修繕時等は、一時的に搬入量が増大するが、柔軟に対応する。
災害時等には、計画処理量を上回る量を搬入する可能性があるが、その場合も積極的に協力する。（具体的な受入れ方法等は組合と協議）
| 1.10 組合への協力 | 組合が、本施設に関する立ち入り検査等を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
事業計画地内及び周辺で組合が事業等を行う場合は、組合の要請に基づき、積極的に協力する。
| 1.11 建設請負事業者の協力 | 運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。
第２節 維持管理・運営体制
| 2.1 業務実施体制 | 本施設の運転管理体制について組合に報告し、組合の承諾を受ける。（整備する体制は、利用者・見学者の安全が確保されるとともに、事故等の緊急時に対応可能な体制とする。）
特別目的会社（SPC）は運営開始の6ヶ月前までに設立する。
運営開始後２年間以上は、現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者で、一般廃棄物を対象とした施設規模100t/日以上の発電付き全連続式焼却施設の現場総括責任者としての経験を有する者を配置する。
運転管理体制を変更した場合は、速やかに組合に報告し、組合の承諾を受ける。
| 2.2 本施設運営のための人員等 | 本施設を運営するために必要な資格と経験を有する者を配置し、施設の運営を行う。
(1) 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）
(2) ボイラー・タービン主任技術者
(3) 電気主任技術者
(4) クレーン・デリック運転士免許の資格を有する者
(5) 危険物取扱者乙種第4類又は甲種の資格を有する者
(6) ボイラー技士1級又は2級の資格を有する者
(7) 電気工事士第1種又は第2種の資格を有するもの
(8) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
(9) エネルギー管理員
(10) 安全管理者
(11) 衛生管理者
(12) 防火管理者
(13) 有機溶剤作業主任者
(14) 第1種圧力容器取扱作業主任者
(15) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
(16) ガス溶接作業主任者
(17) 特定高圧ガス取扱主任者
(18) 公害防止主任管理者・公害防止統括者・各代理人
| 2.3 連絡体制 | 平常時及び緊急時に組合等への連絡体制を整備する。（変更時は速やかに組合に報告)
| 2.4 教育訓練 | 運営事業者の従業者に対して、建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ、円滑に本業務を開始できるようにする。
運営事業者の従業者をして、本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させる。
第３節 運営計画等の作成、更新
| 3.1 運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成、更新 | 建設請負事業者の協力を得ながら、運営計画書及び運営マニュアルを作成し、組合へ提出する。（要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とし、組合の承諾を得る。）
運営計画書又は運営マニュアルの修正等が生じた場合は、適宜更新し、組合の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を組合に提出）
| 3.2 建設請負事業者提出の取扱説明書及び運転マニュアルの更新 | 建設請負事業者から提出された取扱説明書及び運転マニュアルに基づき、本施設を運転する。
修正等の必要性が生じた場合は、組合と協議のうえ、適宜更新し、組合の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を組合に提出）
第４節 事業期間終了時の取扱い
| 4.1 運営期間終了後の運営方法の検討 | 運営の継続に関して組合との協議に応じる。
| 4.2 修繕・更新計画と実績の検証 | 運用開始から30年間（目標稼働期間）の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な修繕・更新計画を策定する。
運営業務開始前に作成した修繕・更新計画と運営期間終了の36ヶ月前までの修繕実績と比較し、乖離がある場合は検証及び計画の再策定を行い、その結果を速やかに組合に報告する。
| 4.3 運営期間を延長する場合の協議 | 運営期間中の費用明細及び組合との協議により定めた延長期間の諸実施計画（年度内訳を含む）を当初の運営期間終了の12ヶ月前までに提出する。
| 4.4 本事業終了時の対応 | 第三者機関による全機能検査を実施する。 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、組合の承諾を得る。 運営事業者に起因する性能未達や著しい損傷が指摘された場合には、運営事業者は事業期間終了後1 年の間に、自らの費用で改修等必要な対応を図り、再度組合の確認を受ける。
建設請負事業者が策定した長寿命化計画を見直し（再策定）のうえ、組合に提出し、承諾を得る。 当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を組合に報告する。
組合又は組合が指定する者に対し、最低３ヶ月間の運転教育を行う。 教育方法等は、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、組合の承諾を得る。
次期運営事業を円滑に行う上で必要な各種報告書及び計画書等書類を組合に提出し、承諾を得る。 ① 本施設の運転、維持管理に必要な図面、維持管理マニュアル、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、備品等調達方法 等 ② 機能検査報告書、精密機能検査報告書、全機能検査報告書等 ③ 修繕・更新計画 ④ その他長期安定運転の実現性向上に必要なもの
予備品や消耗品などについては、6ヶ月間使用できる量を補充した上で、引き渡す。
特定部品の供給に関する製造期間や費用等を記載した協定書を作成し、組合と協定を締結する。
事業期間終了後５年の間に、本施設に関して運営事業者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達成が発生した場合には、運営事業者は、自己の費用により改修等必要な対応を行う。
第５節 関係法令等の遵守
| 5.1 関係法令等の遵守 | 関係法令を遵守する。
| 5.2 関係官公署の指導等 | 事業期間中、関係官公署の検査、指導等に対して誠実に対応する。
第２章 施設運営に関する要件 | 第1節 受付管理業務
| 1.1 受付管理 | 搬入及び搬出する車両を計量機において計量し、記録・確認等の受付管理を行う。
搬入される処理対象物をごみピット等の受入設備にて受入可能である限り、受け入れる。
| 1.2 受入れ時間 | 受入れ時間に変更等があった場合には組合と協議し、積極的に協力する。
第2節 運転管理業務
| 2.1 運転条件 | 要求水準書に示す運転条件に基づき、本施設を適切に運転管理する。
| 2.2 搬入管理 | 要員を配置して、ごみ搬入車両を誘導・指示する。 必要に応じ、ダンピングボックスへの誘導及びダンピングボックスの操作を行う。
善良なる管理者の注意義務を持って搬入禁止物の混入を防止し、混入されていた場合には排除する。
搬入禁止物を発見した場合、組合に報告し、組合の指示に従う。
組合が搬入禁止物を指定する業者へ引き渡すまで場内にて適切に保管する。
組合が実施する展開検査に協力する。
| 2.3 搬入物の性状分析 | 本施設へ搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析を行う。
| 2.4 適正処理 | 搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行う。
飛灰処理物等が関係法令、公害防止条件を満たすように適切に処理する。
本施設の運転が、関係法令、公害防止基準等を満たしていることを自らが行う検査によって確認する。
| 2.5 災害発生時等の協力 | 震災その他不測の事態により、要求水準書に示す災害廃棄物を含む計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その処理を組合が実施しようとする場合、運営事業者はその処理に協力する。
| 2.6 運転教育の実施 | 運転教育計画書（運営業務実施計画書として組合に提出）に基づき、運営事業者が自ら確保した従事者などに対し、適切な教育訓練を行う。 運営開始に際しては、本施設の試運転期間中に建設請負事業者より本施設の運転に必要な教育訓練を受ける。
| 2.7 試運転期間中の運転管理 | （本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、運営事業者がこれを建設請負事業者から受託して行うことができる。）
| 2.8 施設運転中の計測管理 | 要求水準書に示した計測管理を実施する。 計測機器については適切な状態に保つ。
| 2.9 各種基準値を満足できない場合の対応 | 要監視基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 再度計測し要監視基準を満足しているかを確認する。 (2) 基準を満足できない原因を把握し、組合に報告の上、対策を施す。 (3) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、組合に報告する。
停止基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) プラント設備を即時停止する。 (2) 基準を満足できない原因を把握する。 (3) 復旧計画書（復旧期間のごみ処理を含む）を作成し、組合の了解を得る。 (4) プラント設備の改善作業を行う。 (5) 改善作業の終了を報告し組合は検査を行う。 (6) 試運転を行い、その報告書について組合の了解を得る。 (7) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、組合に報告する。 周辺住民や関係機関への説明又は組合の左記への説明への同行助言など必要な協力を行う。
要監視基準、停止基準以外の性能未達成の場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 組合の判断によりプラント設備を停止する。 (2) 停止を行わない場合は、要監視基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 (3) 停止を行う場合は、停止基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 性能未達成の対象が主灰処理物または飛灰処理物の場合は、組合は引き取らないため、運営事業者の責で再処理等を行う。
| 2.10 設備が故障した場合の修理、調整及び再発防止のための設備更新 | 本施設の設備(建屋等を含む)に故障、不具合等が生じた場合、1次対応を行うとともに、原因の究明に努め、対応策等を検討する。
運営事業者の責任において改善計画を作成、提案し、組合の承諾を得る。
第3節 用役管理業務
| 3.2 用役の調達・管理 | 施設全体の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、燃料及び薬剤等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。
調達した用役を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
第4節 維持管理業務
| 4.1 備品・什器・物品の調達・管理 | 備品・什器・物品等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した備品・什器・物品を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
| 4.2 点検・検査 | 日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容を作成する。
点検・検査は点検・検査計画に基づいて実施する。 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施する。 組合が指示する場合、速やかに臨時の点検・検査を実施する。
| 4.3 修繕・更新 | 修繕・更新計画を本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるように計画する。
本施設の基本性能を確保・維持するために、修繕・更新を行う。 修繕・更新に際しては、工事施工計画書を組合に提出し、承諾を得る。 運営事業者が行うべき修繕・更新の範囲は以下のとおりである。 ① 点検・検査結果より、設備の基本性能を確保・維持するための部分取替、調整 ② 設備が故障した場合の修理、調整 ③ 再発防止のための修理、調整
| 4.4 施設の保全 | 本施設の照明・採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行う。
| 4.5 技術革新 | 更新する際に新たな技術を採用することについて、組合及び運営事業者のそれぞれが提案することができるものとし、その技術の採用の可否や費用の負担（増額分は組合の負担）を決定したうえで、更新業務を実施する。
| 4.6 精密機能検査 | 3年に1回以上の頻度で、第三者機関による精密機能検査を実施する。
精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、組合に提出する。
精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本件事業終了後、組合に無償で譲渡する。
精密機能検査の結果を踏まえ、運営・維持管理対象施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び修繕・更新計画の見直しを行う。
第5節 余熱利用管理業務
| 5.1 発電 | 処理に伴って発生する余熱により発電を行い、施設の所内で利用するとともに売電を行う。
蒸気、電力等による余熱利用の優先順位としては、場内での利用を優先し、余剰電力が発生する場合については、売電を行う。
| 5.2 電力の取り扱い | 運営期間を通じ、安定した電力の供給を行うため電気事業者と本施設の買電に係る契約を締結する。
| 5.3 場外供給 | 場外給湯用設備で発生した温水を隣接する山城総合運動公園へ供給するとともに、供給に関わる公園への連絡を行う。
第6節 搬出管理業務
| 6.1 焼却灰、飛灰処理物、金属類等の貯留・保管 | 本施設より回収される焼却灰、飛灰処理物、金属類を本施設内に貯留・保管するとともに、関係法令、公害防止基準等を満たすことを定期的に確認する。
搬入された搬入禁止物を本施設内に貯留・保管する。
搬入された廃乾電池、廃蛍光管等を本施設内に貯留・保管する。
| 6.2 施設外への搬出 | 焼却灰、飛灰処理物、搬入禁止物を組合又は組合が指定する業者に引き渡す。（積込み作業までを行う。）
| 6.3 搬出物の性状分析 | 搬出する焼却灰等の性状について、定期的に分析・管理を行う。
第7節 情報管理業務
| 7.1 運営記録報告 | 施設の運営に関するデータを整理し、日報、月報、年報として取りまとめ、組合に提出する。 運営記録に関するデータは運営期間中保管する。
| 7.2 施設情報管理 | 本施設に関する各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を事業期間にわたり、組合と協議の上適切に管理する。
修繕・更新等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を速やかに変更する。
| 7.3 その他管理記録報告 | 本施設の設備により管理記録可能な項目、又は運営事業者が自主的に管理記録する項目で、組合が提出を要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する。
組合が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管する。
事業期間終了後に、作成した管理記録等は組合に提出する。
第8節 その他の業務
| 8.1 情報発信 | 運営事業者自身のホームページを開設し、運営期間中これを管理する。
運営期間を通じて当該ホームページにより、本施設に関する運転データ等を公開する。
| 8.2 清掃業務 | 本事業範囲内の清掃計画を作成し、施設内を清潔に保つ。
| 8.3 防災管理 | 消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理体制を整備する。
整備した防火管理体制について組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに組合に報告する。
防火管理上、問題がある場合は、組合と協議の上、本施設の改善を行う。
| 8.4 施設警備・防犯 | 場内の施設警備・防犯体制を整備する。
整備した施設警備・防犯体制について組合に報告する。 体制を変更した場合も速やかに組合に報告する。
場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。
夜間、休日の来訪者について、必要に応じて対応を行う。
| 8.5 周辺住民への対応 | 運営期間を通じて、本施設の適切で地域と一体となった運営を行うことにより周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努める。
住民等による意見等を運営事業者が受け付けた場合には、速やかに組合に報告し、対応等について組合と協議を行う。
| 8.6 施設見学者対応 | 組合の要請に応じ、積極的に支援する。
| 8.7 施設見学以外の住民の施設利用 | 組合の要請に応じ、積極的に支援する。
| 8.8 環境影響評価の事後調査 | 環境影響評価の事後調査を実施する。
第9節 組合によるモニタリングの実施
| 9.1 運営状況のモニタリング | 組合の常時モニタリングに協力する。
関係資料の提供について、組合の要請に対し速やかに対応する。 トラブル発生時に組合が立会いを要請した場合には協力する。
| 9.2 周辺環境モニタリング | 組合が行う周辺環境モニタリングに協力する。
組合が行う周辺環境モニタリングに協力する。
| 9.3 組合との定例会議への参加 | 運営事業者は定例会議に出席し、資料説明を行う。 当該会議の議事録を作成し、組合に提出する。

## 第5-2号様式
第5-2号様式
費用明細書（固定費ⅰ）
費目（固定費ⅰ） |  |  | 費用（年平均） | 20年間の総額 | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
| a | 人件費
・
・
| b | その他費用 |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
| 運営委託料（固定費ⅰ） |  | 0 | 0 | = ( a + b )
費用明細書（固定費ⅱ）
費目（固定費ⅱ） |  |  | 費用（年平均） | 20年間の総額 | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
・
| a | 電気・水道料金
・
・
| b | 油脂類費
・
・
・
| c | その他費用 |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
| 運営委託料（固定費ⅱ） |  | 0 | 0 | = ( a + b + c )
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※4 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、運営業務委託契約書（案）別紙4に示す改定指数（参考）にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。

## 第5-3号様式
第5-3号様式
運営人員体制
単位：人
| 日勤 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 備考
所長
副所長
事務員
事務員
計量要員
プラットホーム監視員・誘導員
運転班
クレーン運転
炉運転
保全班
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 休暇要員等の予備人員も含めること。
※2 兼務にて対応するものはカッコ書きで人員数を記述し、備考欄に内容を記載すること。
※3 労働基準法の週労働時間40時間を原則とする。
種別 | 職 種 （必要な法的資格） |  | 人件費単価 （千円/人） |  | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
※1 必要人員等、上表との整合を図ること。

## 第5-4号様式
第5-4号様式
費用明細書（固定費ⅲ） 運営期間中
単位：円
費目（補修費用） |  | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案） | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度
・
・
・
・
・
| 運営委託料（固定費ⅲ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
費目（補修費用） |  | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案） | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 平成47年度 | 平成48年度 | 平成49年度 | 合 計
| ・ | [12 empty] | 0
| ・ | [12 empty] | 0
| ・ | [12 empty] | 0
| ・ | [12 empty] | 0
| ・ | [12 empty] | 0
| 運営委託料（固定費ⅲ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 各補修業務の実施年度に費用を記載すること。
※6 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、運営業務委託契約書（案）別紙4に示す改定指数（参考）にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。
※7 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excelで、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。

## 第5-5号様式
第5-5号様式
点検・修繕計画 | [21 empty] | （単位：円）
番号 | 項目 | 法律名 | 実施年度
|  |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49
法定点検費
1
2
3
4
5
維持管理修繕費（プラント・建築）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合計
※1 点検項目が法定点検に該当する場合、法律名欄にそれを規定している法律名を記入すること。
※2 実施する項目について、実施年度欄に金額（単位：円）を記入すること。
※3 第3-13号様式(添付）と整合を図ること。
※4 必要に応じ枠を増やして記入すること。

## 第5-6号様式
第5-6号様式
費用明細書（変動費単価）
費目（変動費） |  |  |  | 内容・算定根拠 | ごみ１トン当たり の使用量 | 提案単価
[5 empty] | (単位：kg/t) | (単位：円/t) | 改定指数（提案） | 計 (単位：円/t)
水道使用料
燃料費
炉立上下げ時の使用助燃剤
薬品費
ボイラー・純水装置等
清缶剤
脱酸剤
復水処理剤
苛性ソーダ
塩酸
保缶剤
活性炭
陽イオン交換樹脂
陰イオン交換樹脂
排ガス処理
アンモニア水
活性炭
消石灰
助剤
灰処理
キレート剤
給水処理
苛性ソーダ
凝集剤
次亜塩素酸ナトリウム
排水処理
苛性ソーダ
塩酸
凝集剤
活性炭
キレート樹脂
脱臭用
防虫剤
消臭剤
その他
機器冷却水薬品
防食・防スケール
スライム処理剤等
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | ごみ１トン当たりの使用量の単位は必要に応じてリットル等で表すこと。
※6 | 費目は極力細分化して記載すること。

## 第5-7号様式
第5-7号様式 |  |  |  |  | 電気関係（発電電力等）
①施設設計条件 | [9 empty] | ⑤発電量等(詳細)
項 目 |  |  | 内 容 | [6 empty] | 項 目 |  |  | 単位 | 低質ごみ |  | 基準ごみ |  | 高質ごみ
タービン形式 |  |  | 抽気復水タービン | [6 empty] | 全停止時使用電力 |  |  | kW
蒸気条件 |  |  | 入口 |  |  | 出口 |  |  |  | １炉目立上時使用電力 |  |  | kW
|  |  | ℃ |  | MPa | ℃ |  | MPa |  | １炉稼働時使用電力 |  |  | kW
発電機の容量 | [7 empty] | kW |  | １炉稼働時発電電力 |  |  | kW
[10 empty] | ２炉目立上時使用電力 |  |  | kW
②買電単価 | [5 empty] | ③受電回数等 |  |  |  | ２炉稼働時使用電力 |  |  | kW
[10 empty] | ２炉稼働時発電電力 |  |  | kW
電気事業者名 | [5 empty] | 受電回数 |  | 回/年 |  | ２炉稼働時発電効率 |  |  | ％
契約種別 | [9 empty] | 注）全停止時使用電力 |  |  | ：全休日（全炉停止時）に必要な空調や照明に必要な電力をさす。
基本料金 （円/kW） | 供給月 | [8 empty] | １炉目立上時使用電力 |  |  | ：全炉停止から1炉立上に施設全体で必要な電力（全炉停止時使用電力を含む）をさす。
[10 empty] | １炉稼動時使用電力 |  |  | ：１炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| 未供給月 |  |  |  |  | ④電力供給契約(受電) |  |  |  | １炉稼動時発電電力 |  |  | ：１炉運転時に発電できる電力をさす。
[6 empty] | 自家発補給 |  | kW |  | ２炉目立上時使用電力 |  |  | ：１炉稼動時使用電力に２炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
電力量料金 (円/kWh) | 夏季定期 (円/kWh) | [8 empty] | ２炉稼動時使用電力 |  |  | ：２炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
[10 empty] | ２炉稼動時発電電力 |  |  | ：２炉稼動時に発電できる電力をさす。
| 夏季事故 (円/kWh) | [8 empty] | 発電効率 |  |  | ：発電効率（％）＝発電量（kW）×3,600(kJ/kWh)÷(ごみ入熱量（kJ/h）+ 外部燃料熱量（kJ/h）)×100
その他季定期 (円/kWh)
その他季事故 (円/kWh)
⑥発電量及び売電電力量
（単位：MWh/年）
項 目 |  | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49
年間発電量
年間売電電力量
※基準ごみ時

## 第6-2号様式
第6-2号様式
主要機器の耐用年数（その1）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [9 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ |  | 平成50 年度 | 平成51 年度 | 平成52 年度 | 平成53 年度 | 平成54 年度 | 平成55 年度 | 平成56 年度 | 平成57 年度 | 平成58 年度 | 平成59 年度
[10 empty] | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目
受入供給設備
燃焼設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3．表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4．必要に応じ枠を増やして記入すること。
第6-2号様式
主要機器の耐用年数（その2）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール 平成50 年度 21年目: 整備スケジュール | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ |  | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度
[10 empty] | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目
発電設備
電気設備
計装設備
余熱利用設備
雑設備
建築機械設備
建築電気設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3．表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4．必要に応じ枠を増やして記入すること。

## 第6-3号様式
第6-3号様式
点検・修繕計画（平成50年以降）
番号 | 項目 | 法律名 | 実施年度
|  |  | H50 | H51 | H52 | H53 | H54 | H55 | H56 | H57 | H58 | H59
|  |  | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目
法定点検費
1
2
3
4
5
維持管理修繕費（プラント・建築）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
合計
※1 点検項目が法定点検に該当する場合、法律名欄にそれを規定している法律名を記入すること。
※2 実施する項目について、実施年度欄に金額（単位：円）を記入すること。
※3 第3-13号様式(添付）と整合を図ること。
※4 必要に応じ枠を増やして記入すること。